## PRESA
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 01 |  | MBO DIARIO PRESA |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA
UNIDADES | UNIDADES | POTENCIA TOTAL GENERADA | MW |  | 0 - 209
RIO | NIVEL DE RIO | NIVEL DE REGLETA | msnm
|  | CAUDAL ECOLÓGICO | obs | SI o NO | -
|  | VALVULAS CAUDAL ECOLÓGICO ABIERTA |  | 1-2-3-4
SALA ELÉCTRICA 22.9 kV - 0.4 Kv | CELDA 1 22.9 kV LLEGADA DE CM | TENSIÓN FASE R | V |  | 22.9
|  | TENSIÓN FASE S | V |  | 22.9
|  | TENSIÓN FASE T | V |  | 22.9
|  | DISPOSITIVO ATS | - | - | R: Remoto 0: Descoctado L= Local
|  | INTERRUPTOR | - | - | C: Cerrado A: Abiertp
| CELDA 2 22.9 KV - 400 V | DISPOSITIVO ATS | - | - | R: Remoto 0: Descoctado L= Local
|  | INTERRUPTOR | - | - | C: Cerrado A: Abiertp
| CELDA 3 22.9 kV LLEGADA SGII | TENSIÓN FASE R | KV |  | 22.9
|  | TENSIÓN FASE S | KV |  | 22.9
|  | TENSIÓN FASE T | KV |  | 22.9
|  | DISPOSITIVO ATS | - | - | R: Remoto 0: Descoctado L= Local
|  | INTERRUPTOR | - | - | C: Cerrado A: Abiertp
| TRAFO 22.9 KV - 0.4 KV CABECERA | TEMPERATURA FASE R | °C
|  | TEMPERATURA FASE S | °C
|  | TEMPERATURA FASE T | °C
| CELDA ENTRADA =CCMD+P1 | TENSIÓN FASE R | V
|  | TENSIÓN FASE S | V
|  | TENSIÓN FASE T | V
|  | POTENCIA ACTIVA | KW
|  | POTENCIA REACTIVA | VAR
|  | CORRIENTE FASE R | A
|  | CORRIENTE FASE S | A
|  | CORRIENTE FASE T | A
|  | INTERRUPTOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto
| CONEXIÓN A BARRA =CCMD+P4 | CORRIENTE FASE R | A
|  | CORRIENTE FASE S | A
|  | CORRIENTE FASE T | A
|  | INTERRUPTOR | - |  | C: Cerrado A: Abierto
|  | STATUS BZT | - |  | A: Automatico SA: Semi aut. S: Salida
| ENTRADA GENERADOR DIÉSEL =CCMD+P7 | TENSIÓN FASE R | V
|  | TENSIÓN FASE S | V
|  | TENSIÓN FASE T | V
|  | CORRIENTE FASE R | A
|  | CORRIENTE FASE S | A
|  | CORRIENTE FASE T | A
|  | INTERRUPTOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto
BOCATOMA DE DERIVACION | COMPUERTA RADIAL N°01 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | 30°> < 60º
|  | PRESIÓN DE LA UNIDAD HIDRAULICA N°01 | Mpas | alarma = 24 | 1> <24
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI
|  | APERTURA DE COMPUERTA | mm | HMI | 0> <5600
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100
|  | ALARMA O LED DE FALLA ACTIVO |  | SI o NO
|  | APERTURA DE LA CLAPETA | mm | HMI | 0 - 1000
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO
|  | SILICA GEL |  | Bueno=1; Saturado=0 | -
| COMPUERTA RADIAL N°02 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | Alarma = 60 | 30°> < 60º
|  | PRESIÓN DE LA UNIDAD HIDRAULICA N°02 | Mpas | Alarma = 24 | 1> <24
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI
|  | APERTURA DE COMPUERTA | mm | HMI | 0> <5600
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100
|  | ALARMA O LED DE FALLA ACTIVO |  | SI o NO
|  | APERTURA DE LA CLAPETA | mm | HMI | 0 - 1000
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO
|  | SILICA GEL |  | Bueno=1; Saturado=0 | -
| COMPUERTA RADIAL N°03 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | 30°> < 60º
|  | PRESIÓN DE LA UNIDAD HIDRAULICA N°03 | Mpas | alarma = 24 | 1> <24
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI
|  | APERTURA DE COMPUERTA | mm | HMI | 0> <5600
|  | ALARMA O LED DE FALLA ACTIVO |  | SI o NO
|  | COMPUERTA CLAPETA |  | Abierto=A ; Cerrado=C
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO
|  | SILICA GEL |  | Bueno=1; Saturado=0 | -
DESARENADORES | COMPUERTA N° 1 y 2 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | -
|  | APERTURA | mm | -
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | -
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | -
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | - | -
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | -
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO
|  | SILICA GEL | cm | Bueno=1; Saturado=0 | -
| COMPUERTA N °3 y 4 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | -
|  | APERTURA | mm | -
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | -
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | -
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | - | -
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | -
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO
|  | SILICA GEL | cm | Bueno=1; Saturado=0 | -
| COMPUERTA DE PURGA N° 1 y2 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | -
|  | APERTURA | mm | -
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | -
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | -
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | -
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | -
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO
|  | SILICA GEL | - | Bueno=1; Saturado=0 | -
| COMPUERTA DE PURGA N° 3 Y 4 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | -
|  | APERTURA | mm | -
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | -
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | -
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | -
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | -
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | -
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | -
|  | SILICA GEL | - | Bueno=1; Saturado=0 | -
COMPUERTA INGRESO RESERVORIO AGUAS TURBINADAS CH SG II |  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100%
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | -
|  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | -
COMPUERTA DE DERIVACIÓN CH SG II |  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100%
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | -
|  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | -
RESERVORIO DE REGULACIÓN |  | NIVEL DE REGLA | msnm | Nivel de operacion = 1409 | 1401°> < 1409°
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C
COMPUERTA DE PURGA RESEVORIO |  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | -
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100%
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | -
|  | SILICA GEL | cm | Bueno=1; Saturado=0 | -
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | -
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85
COMPUERTA DE ADUCCIÓN |  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | -
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100%
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | -
CAUDAL ECOLÓGICO |  | NIVEL DE AGUA | m | Nivel alto: 1414.50 m Nivel arran:1414 m | -
|  | SELECTOR | - | A= Automatico L=Local | -
TANQUE DE AGUA DE SSHH |  | NIVEL DE AGUA | m | Nivel alto: 1,0 m Nivel arran: m | 0-1.0m
OBSERVACION
OPERADOR DE TURNO

## COLCHON DE AIRE
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO COLCHÓN DE AIRE |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-19
[7 empty] | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 17:30 | 18:30 | 16:00 | 17:00 | 3:00 | 16:00 | 2:30
0 | UNIDADES | UNIDADES | POTENCIA TOTAL GENERADA | MW |  | 0 - 209 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 102.8 | 204 | 205 | 203.7
NIVEL 1 | SALA DE COMPRESORES | COMPRESOR #1 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 29.1 | 26.6 | 20.7 | 22.8 | 22.3 | 23.1 | 44.2
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.75 | 5.75 | 5.76 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 2.44
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.29
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 367.9 | 367.9 | 367.9 | 367.9 | 367.9 | 367.9 | 368.76 | 368.76 | 369.06 | 385.21
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | 0 | 0 | C | A
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #2 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | L | L | P | P | P | P | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 24.1 | 23.5 | 23.5 | 51.3 | 50 | 20 | 22.6 | 21.3 | 22.8 | 27
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 2.67 | 2.57 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 958.56 | 958.56 | 958.56 | 967.11 | 991.96 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 40 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #3 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | L | L | P | P | P | P | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 58.3 | 56.8 | 20.8 | 22.7 | 22 | 23.2 | 23.9
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 2.77 | 2.77 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 70.71 | 70.71 | 70.71 | 79.32 | 104.15 | 121.19 | 121.19 | 121.19 | 121.19 | 121.19
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 40 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE DESCARGA |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #4 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 40.7 | 35.8 | 20.9 | 23.1 | 22.8 | 23.2 | 44.4
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 2.76
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 464.95 | 464.95 | 464.95 | 464.85 | 464.85 | 464.85 | 464.95 | 465.23 | 465.77 | 482.64
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #5 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | L | L | P | P | P | P | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 54.3 | 54.4 | 21.1 | 22.9 | 22 | 23.2 | 20.9
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2.93 | 2.67 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.18 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 984.28 | 984.28 | 984.28 | 992.8 | 17.46 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #6 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 33.3 | 32.5 | 20.8 | 22.7 | 22.6 | 23.3 | 49
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2.82
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.92
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 502.8 | 502.8 | 502.8 | 502.8 | 502.8 | 502.8 | 502.8 | 502.8 | 503.09 | 520.07
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #7 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | L | L | P | P | P | P | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.6 | 23.5 | 23.5 | 51.9 | 51.6 | 20.4 | 22.5 | 21.9 | 22.5 | 21.1
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 3.31 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 937.46 | 937.46 | 937.46 | 946.08 | 961.14 | 978.14 | 978.14 | 978.14 | 978.14 | 978.14
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | A | A | C | C | C | C | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | COMPRESOR #8 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 29.7 | 28.5 | 19.7 | 21.9 | 21.3 | 22.1 | 3.56
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.05 | 2.54
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.21
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.42 | 449.63 | 466.55
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 1 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 2 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9
|  |  | MANÓMETRO DE PRESIÓN ETAPA 3 | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | MEDIDOR DE PRESION DE ACEITE | bar |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | OTROS | PRESION DE INGRESO DE AIRE AL SISTEMA | MPa |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.7
|  |  | VALVULA MANUAL DE INGRESO AL SISTEMA |  |  | C: Cerrado A: Abierto | A | A | A | A | A | A | C | C | C | A
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #1 |  |  | ON/OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #2 |  |  | ON/OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #3 |  |  | ON/OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #4 |  |  | ON/OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
|  |  | FALLA EN TABLERO VENTILADOR DE SALA |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  | FUNCIONAMIENTO DE 6 EXTRACTORES |  |  | ON/OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON
|  |  | VALVULA MANUAL #1 DE VAL. SOBRE PRESION |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | A | A | C | C
|  |  | VALVULA MANUAL #2 DE VAL. SOBRE PRESION |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
NIVEL 2 | SALA DE CONTROL | SALA DE CONTROL | CONTROL DE LCU |  |  | L: Local R: Remoto | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L
|  |  | PL | m2 |  |  | 4200 | 4187.78 | 4187.78 | 4190.52 | 4407.7 | 4356.71 | 4254.58 | 4260.2 | 4202 | 4331.52
|  |  | L | m |  |  | 4.7 | 4.77 | 4.77 | 4.72 | 4.1 | 4.21 | 4.35 | 4.69 | 4.86 | 4.1
|  |  | Voltaje del bus del UPS | V |  |  | 218.7 | 218.8 | 218.8 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 219.1 | 218.69 | 218.8 | 218.8
|  |  | Corriente del bus del UPS | A |  |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.9 | 6.82 | 7.2 | 7.56 | 6.86 | 7.92
| SALA ELÉCTRICA 0.4 kV | TRAFO #1 DE 22.9-0.4kV | TEMPERATURA FASE R | °C | HH:150 H:130 |  | 46.8 | 47.2 | 47.2 | 58.6 | 60 | 41.6 | 42 | 44 | 44.9 | 55.5
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | HH:150 H:130 |  | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 64.6 | 66.9 | 46.6 | 49.2 | 49.3 | 50.4 | 61.2
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | HH:150 H:130 |  | 45.7 | 46.1 | 46.1 | 57.2 | 58.8 | 42.2 | 45 | 42.9 | 43.8 | 54.1
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW |  |  | 4.4 | 4.75 | 4.75 | 396.2 | 395.7 | 6.5 | 13.5 | 4.75 | 4.35 | 398.6
|  |  | POTENCIA REACTIVA | kVAR |  |  | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 244.7 | 245.5 | 0.2 | 0.55 | 0.1 | 0.25 | 245.1
|  |  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 14 | 13.5 | 13.5 | 710 | 710 | 23.5 | 20.4 | 13.5 | 13.5 | 727
|  |  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 4 | 5.5 | 5.5 | 724 | 722 | 4 | 5 | 5.5 | 4 | 726
|  |  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 4 | 4 | 4 | 727 | 727 | 4 | 6 | 4.5 | 4 | 731
|  |  | TENSION FASE R | V |  |  | 221 | 221 | 221 | 214.8 | 214 | 220.2 | 280 | 217 | 218.6 |  | 213.9
|  |  | TENSION FASE S | V |  |  | 221 | 221 | 221 | 214.9 | 214 | 221.2 | 282 | 217 | 218.9 |  | 213.9
|  |  | TENSION FASE T | V |  |  | 221 | 221 | 221 | 215 | 214 | 220.9 | 282 | 217 | 219.7 |  | 213.8
|  |  | INTERRUPTOR ACOPLE |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  |  | INTERRUPTOR LLEGADA GE |  |  | C: Cerrado A: Abierto | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  | STATUS BZT | - |  | AUTO/SEMI AUTO/SALIDA | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI
ACCESOS |  |  | INSPECCIÓN DE FILTRACIONES - ARRANQUE DE BOMBA |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | OBSERVACIONES | [8 empty] | Los compresores 2 y 5 pasaron las 1000 horas en el último arranque | Se realizó prueba de arranque del Compresor N°4 | Se realizó prueba de arranque del Compresor N°5
|  |  | OPERADOR DE TURNO |  |  |  | M.P | I.A | G.P | I.A | I.A | I.A | L.CH | K.T | I.A | F.M

## EDIFICIO CONTROL
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO |  |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO EDIFICIO DE CONTROL |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA | 2026-05-05 |  | 2026-05-12 |  | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19
[11 empty] | 0:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00
NIVEL 1 | SALA ELÉCTRICA 0.4 kV | TRAFO N°01 22.9/0.4kV | TEMPERATURA FASE R | °C | HH:150 H:130 |  | 48.4 |  | 43.8 |  | 49.1 | 44.8 | 45.8
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | HH:150 H:130 |  | 49.6 |  | 45 |  | 50.3 | 48.2 | 47.2
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | HH:150 H:130 |  | 47.4 |  | 43 |  | 48.1 | 43.9 | 44.9
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW |  | Digital | 27.88 |  | 20.4 |  | 18.16 | 28.4 | 29.4
|  |  | POTENCIA REACTIVA | VAR |  | Digital | 0.44 |  | 3.6 |  | -5.32 | 2.1 | 2.04
|  |  | TENSION FASE R | V |  |  | 218.6 |  | 220.7 |  | 200.4 | 378.5 | 379.4923
|  |  | TENSION FASE S | V |  |  | 218.8 |  | 221 |  | 219.6 | 380.2 | 380.5316
|  |  | TENSION FASE T | V |  |  | 218 |  | 220.7 |  | 222.5 | 380.1 | 379.3191
|  |  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 43 |  | 31.6 |  | 23.2 | 44.5 | 45.6
|  |  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 50.4 |  | 39.2 |  | 41.2 | 51.3 | 53.2
|  |  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 34.8 |  | 24 |  | 20.4 | 33.9 | 36
|  | TRAFO N°02 22.9/0.4kV | TEMPERATURA FASE R | °C | HH:150 H:130 |  | 49.2 |  | 45 |  | 48.4 | 43.9 | 46.7
|  |  | TEMPERATURA FASE S |  | HH:150 H:130 |  | 50.1 |  | 46.3 |  | 50.4 | 47.9 | 48
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | HH:150 H:130 |  | 46.1 |  | 42 |  | 46.9 | 43.1 | 43.8
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW |  | Digital | 20.48 |  | 14.9 |  | 17.48 | 16.2 | 14.2
|  |  | POTENCIA REACTIVA | VAR |  | Digital | 0.96 |  | 1.3 |  | 1.84 | 1 | 0.12
|  |  | TENSION FASE R | V |  |  | 219.9 |  | 221 |  |  | 380.2 | 379.8387
|  |  | TENSION FASE S | V |  |  | 219.2 |  | 221 |  |  | 381.2 | 380.0119
|  |  | TENSION FASE T | V |  |  | 219.3 |  | 220.8 |  |  | 380.8 | 379.6655
|  |  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 46 |  | 35.2 |  | 34.8 | 33.6 | 34.4
|  |  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 30.8 |  | 20.4 |  | 32.4 | 20.6 | 19.6
|  |  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 26.6 |  | 20.4 |  | 28.8 | 19.9 | 20
|  | OTROS | STATUS BZT | - |  | AUTO/SEMI AUTO/SALIDA | SEMI |  | SEMI |  | SEMI | SEMI | SEMI | SEMI
|  |  | INTERRUPTOR ACOPLE DE BARRAS | - |  | C: Cerrado A: Abierto |  |  | A |  | A | A | A | A
|  |  | INTERRUPTOR LLEGADA GE |  |  | C: Cerrado A: Abierto |  |  | A |  | A | A | A | A
NIVEL 2 | SISTEMA DE PROTECION DE GIS |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION DE LÍNEA 220kV | - |  | OK / NOK |  |  | OK |  | NOK | NOK | NOK | NOK
|  |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION DE BARRA 220kV | - |  | OK / NOK |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
|  |  | PANEL DE REGISTRO DE FALLAS DE S.E GIS | - |  | OK / NOK |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
|  |  | PANEL DE REGISTRO DE FALLAS DE LINEA 220kV | - |  | OK / NOK |  |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
| SISTEMA EPS |  | ESTADO DEL UPS MODULAR | - |  | RACK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
|  |  | VOLTAJE DE SALIDA DEL INVERSOR | V |  | HMI | 216.3 |  | 218.8 |  | 218.8 | 216.4 | 216.7 | 216.2
|  |  | CORRIENTE DE SALIDA DEL INVERSOR | A |  | HMI | 13.28 |  | 13.1 |  | 13.36 | 12.5 | 12.6 | 12.94
|  |  | ESTADO DE LOS 5 MÓDULOS DE POTENCIA | - |  | TABLERO | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
| SISTEMA DE ALIMIENTACION SEGURA DE EDC |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #1 | - |  | OK / NOK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO | V |  | TABLERO DISPLAY | 232.3 |  | 232.3 |  | 232.3 | 232.3 | 232.3 | 232.3
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO | A |  | TABLERO DISPLAY | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #1 | V |  | HMI | 232.5 |  | 233.1 |  | 232.8 | 233.1 | 233.12 | 233.1
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #1 | A |  | HMI | 0 |  | 1.59 |  | 0 | 1.52 | 1.68 | 1.53
|  |  | MODO DE OPERACIÓN | - |  | F: Flotante E: Equilibrado
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #2 | - |  | OK / NOK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO | V |  | TABLERO DISPLAY | 232.8 |  | 232.8 |  | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 232.8
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO | A |  | TABLERO DISPLAY | 1.1 |  | 1.1 |  | 1 | 1 | 1.1 | 1
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #2 | V |  | HMI | 232.6 |  | 233.04 |  | 232.6 | 232.1 | 233.02 | 233
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #2 | A |  | HMI | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MODO DE OPERACIÓN | - |  | F: Flotante E: Equilibrado
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #3 | - |  | OK / NOK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO | V |  | TABLERO DISPLAY | 234.2 |  | 234.9 |  | 234.3 | 234.2 | 234.2 | 234.2
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO | A |  | TABLERO DISPLAY | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #3 | V |  | HMI |  |  | 234.32 |  | 324.25 | 234.31 | 234.31 | 234.31
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #3 | A |  | HMI |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MODO DE OPERACIÓN | - |  | F: Flotante E: Equilibrado
| SISTEMA DE PROTECCION DE S.E.PAQUILLUSI |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION DE REACTOR EN LINEA DE 220kV | - |  | OK / NOK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK
| INSPECCIÓN EQUIPOS |  | TELÉFONO SATELITAL ISATPHONE2 | - |  | OK / NOK |  |  |  |  | - | - | OK | -
OBSERVACIONES
|  | OPERADOR DE TURNO | [5 empty] | G.P |  | I.A | M.M | F.M | F.M | F.M

## SE Paquillusi
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO S.E PAQUILLUSI |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA | 2026-05-04 | 2026-05-05 |  | 2026-05-08 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-17 |  | 2026-05-18 | 2026-05-19
[7 empty] | 0:30 | 2:00 |  | 1:00 | 11:00 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | 13:00 | 2:00 | 17:00 | 2:00 | 3:00
AIS | PATIO LLAVES | L-2042 | PARARRAYOS FASE R |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE S |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE T |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | REACTOR R1 | PARARRAYOS FASE R |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE S |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE T |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-INR1 FASE R |  |  | MAX/20C/MIN | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-INR1 FASE S |  |  | MAX/20C/MIN | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-INR1 FASE T |  |  | MAX/20C/MIN | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX
|  |  | INTERRUPTOR INT-R1 | - |  | A: Abierto C: Cerrado | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 INT-R1 FASE R | MPa |  | 0.60 Mpa | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.605 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.6
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 INT-R1 FASE S | MPa |  | 0.60 Mpa | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 INT-R1 FASE T | MPa |  | 0.60 Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.6
|  |  | TENSIÓN DE RESORTE INT-R1 | - |  | OK/NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  | DYJSQ | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536
|  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  | JSQ | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-R1 FASE R |  |  | MAX/20C/MIN | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-R1 FASE S |  |  | MAX/20C/MIN | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-R1 FASE T |  |  | MAX/20C/MIN | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE R1 | °C |  |  | 58 | 57 | 59 | 58 | 58 | 53 | 56 | 58 | 60 | 59 | 59 | 46 | 54
|  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO R1 | °C |  |  | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 70 | 72 | 70 | 75 | 72 | 72 | 71 | 70
|  |  | SILICAGEL R1 | - | Naranja | OK/NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | NIVEL DE ACEITE R1 | °G |  |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3
|  |  | PRESENCIA DE FUGA |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  | REACTOR R1-N | TEMPERATURA DE ACEITE R1-N | °C |  |  | 21 | 20 | 21 | 24 | 24 | 20 | 22 | 21 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20
|  |  | SILICAGEL R1-N | - | Naranja | OK/NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | NIVEL DE ACEITE R1-N | °G |  |  | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  |  | PRESENCIA DE FUGA |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
|  |  | CONTADOR PARARAYO |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
GIS | SENSOR FUGA | SF6 | PORCENTAJE DE GAS SF6 | % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ALARMA |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| UG2 | TABLERO 4 | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS2) |  |  |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
|  |  | CONTADOR DE PRESION (JS1) |  |  |  | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
|  |  | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| L-2042 | TABLERO 3 | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS1) - FASE R |  |  |  | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203
|  |  | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS2) - FASE S |  |  |  | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195
|  |  | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS3) - FASE T |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | CONTADOR DE PRESION CB (JS4) - FASE R |  |  |  | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334
|  |  | CONTADOR DE PRESION CB (JS5) - FASE S |  |  |  | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335
|  |  | CONTADOR DE PRESION CB (JS6) - FASE T |  |  |  | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334
|  |  | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| UG1 | TABLERO 2 | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS2) |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
|  |  | CONTADOR DE PRESION (JS1) |  |  |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
|  |  | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| TT | TABLERO 1 | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | b | b | B | B | B | B | B | b | B | B | B | B | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
| UG1 | TR1 | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR1- FASE R | MPa |  |  | 0.625 | 0.625 | 0.62 | 0.625 | 0.63 | 0.63 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.622 | 0.625
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR1- FASE S | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR1- FASE T | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
| BARRA |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS BARRA |  |  | 1er punto | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
| L-2042 | L-2042 | PRESIÓN GAS SF6 GIS - L-2042 - FASE R | MPa |  |  | 0.625 | 0.625 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.62 | 0.623 | 0.621
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS - L-2042 - FASE S | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.621 | 0.621
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS - L-2042 - FASE T | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.615 | 0.615 | 0.62 | 0.618 | 0.618
| BARRA |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS BARRA |  |  | 2do punto | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.422 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.42 | 0.42
| UG2 | TR2 | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR2- FASE R | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR2- FASE S | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.612 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR2- FASE T | MPa |  |  | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.618 | 0.619
|  | OBSERVACIONES | [8 empty] | Se solicitó a limpieza industrial el secado del agua empozada producto d elas filtracioenes por la lluvia.
|  | OPERADOR DE TURNO |  |  |  |  | C.C | C.C | I.A | I.A | L.M |  |  | M.M |  | F.M | I.A | F.M | F.M

## UG1
HYDRO GLOBAL PERÚ
| FORMATO |  |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033
| Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  |  | MBO DIARIO CASA DE MAQUINAS - UG1 |  |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
| NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SEÑAL | SETEOS | REFERENCIA | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-08 |  | 2026-05-09 |  | 2026-05-10 |  | 2026-05-11 |  | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19
[9 empty] | 1:00 |  | 10:00 | 22:00 |  | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 2:30 | 8:30 | 3:00 | 10:30 | 3:00 | 17:00 | 1:00 | 15:00 | 1:00 | 16:00 | 3:00 | 2:00 | 10:00 | 17:00 | 3:00 | 3:00 | 16:00
[9 empty] | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 56MW | 55 | 56MW | 55 | 56MW | 55 | 56MW | 56MW | 56.03 | 56MW | 102MW | 0 | 102MW | 102MW | 50 | 50
| NIVEL 4 | SISTEMA DE EXCITACION |  | VOLTAJE DE ROTOR | V | Analógico |  | 180 V | 120 |  | 120 | 120 |  | 120 | 135 | 132 | 120 | 140 | 130 | 140 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 140 | 130 | 180 | 0 | 141 | 170 | 120 | 120
|  |  |  | CORRIENTE DE CAMPO | A | Digital |  |  | 574.3 |  | 573.6 | 581 |  | 582 | 580.4 | 575 | 581.2 | 608 | 592.2 | 608.3 | 598 | 601.1 | 598 | 589 | 574.3 | 613.4 | 573.6 | 766.2 | 0 | 770 | 777.4 | 535.2 | 583
|  |  |  | POTENCIA REACTIVA | MVAR | Digital |  |  | 3.12 |  | 2.53 | 1.42 |  | 2.56 | 2.17 | 1.48 | 1.31 | 7.46 | 2.36 | 5.42 | 5.66 | 4.39 | 5.66 | 5.45 | 3.12 | 7.8 | 2.53 | 16.59 | 0 | 18.07 | 18.33 | -2.83 | 59.88
|  |  |  | CORRIENTE DE GABINETE #1 | A | Analogico |  |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 300 | 310 | 300 | 250 | 330 | 250 | 400 | 0 | 400 | 400 | 300 | 300
|  |  |  | CORRIENTE DE GABINETE #2 | A | Analogico |  |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 | 290 | 310 | 300 | 250 | 300 | 250 | 390 | 0 | 400 | 380 | 280 | 300
|  | GABINETES DE MANDO (LCU-A2) |  | POTENCIA ACTIVA | MW | Digital |  |  | 52.78 |  | 54.44 | 54.64 |  | 54.33 | 53.87 | 57.6 | 56.5 | 53.24 | 55.2 | 55.06 | 52.46 | 58.64 | 52.46 | 50.67 | 52.78 | 54.53 | 54.44 | 101.92 | 0 | 102.38 | 99.94 | 50.2 | 59
|  |  |  | POTENCIA REACTIVA | MVAR | Digital |  |  | 2.62 |  | 3.72 | 1.46 |  | 3.43 | 1.38 | 1.22 | 1.26 | 7.03 | 2.39 | 5.75 | 5.46 | 5.22 | 5.46 | 5.48 | 2.62 | 6.88 | 3.72 | 16.4 | 0 | 19.27 | 16.51 | -3.17 | 1.31
|  |  |  | TENSION | kV | Digital |  |  | 13.27 |  | 13.26 | 13.27 |  | 13.23 | 13.26 | 13.24 | 13.22 | 13.32 | 13.25 | 13.32 | 13.33 | 13.31 | 13.33 | 13.32 | 13.27 | 13.38 | 13.26 | 13.35 | 0 | 13.31 | 13.3 | 13.2 | 13.2
|  |  |  | CORRIENTE | A |  |  |  | 2345 |  | 2356 | 2370 |  | 2330 | 2351 | 2370 | 2412 | 2327 | 2415 | 2378 | 2269 | 2553 | 2269 | 2205 | 2345 | 2275 | 2356 | 4480 | 0 | 4511 | 4409 | 2147 | 2585
|  |  |  | CONTROL DE LCU |  |  |  | L: Local R: Remoto | R |  | R | R |  | R | R | Remoto | Remoto | R | R | Remoto | R | R | R | Remoto | R | R | R | R | L | R | R | R | R
|  | GABINETE ELECTRICO DE REGULADOR DE VELOCIDAD |  | APERTURA DE INYECTORES | % |  |  | 0<>100 | 54.64 |  | 53.66 | 55.98 |  | 56 | 53.72 | 53.33 | 53.36 | 53.51 | 53.41 | 55 | 51.71 | 59.79 | 51.71 | 49.36 | 54.64 | 52.4 | 53.66 | 75.8 | 56 | 76.7 | 76.3 | 47.9 | 59.8
|  |  |  | SELECTOR DE INYECTORES | - |  |  | A: Auto M: Manual | MANUAL |  | Manual | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | M | A | A | A | A
|  |  |  | APERTURA DE DEFLECTORES | % |  |  | 0<>100 | 91.86 |  | 90.52 | 91.45 |  | 91 | 91.72 | 90.87 | 90.75 | 90.03 | 90.58 | 91 | 90.57 | 93.87 | 90.57 | 89.34 | 91.86 | 91.5 | 90.52 | 99.4 | 0 | 98.88 | 99.57 | 87.23 | 94.59
|  | GABINETES DE RELES DE PROTECCION |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCION GENERADOR | - |  |  | OK/NOK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCION TRANSFORMADOR | - |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | ok |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE CABLES DE ALTA TENSIÓN 220kV |  |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | ok |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION COMU DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR |  |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | ok |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | VIBRACIONES |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA SUPERIOR X | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 121 |  | 120 | 119 |  | 117 | 117 | 113 | 115 | 122 | 120 | 115 | 109 | 117 | 109 | 113 | 121 | 113 | 120 | 159 | 3 | 134 | 154 | 147 | 134
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA SUPERIOR Y | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 72 |  | 72 | 73 |  | 67 | 74 | 69 | 71 | 74 | 72 | 70 | 74 | 71 | 74 | 69 | 72 | 72 | 72 | 113 | 5 | 110 | 120 | 110 | 96
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA INFERIOR X | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 189 |  | 190 | 186 |  | 185 | 172 | 178 | 176 | 188 | 178 | 181 | 194 | 182 | 194 | 183 | 189 | 185 | 190 | 245 | 2 | 246 | 252 | 245 | 229
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA INFERIOR Y | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 161 |  | 159 | 164 |  | 154 | 158 | 158 | 152 | 164 | 158 | 159 | 171 | 163 | 171 | 166 | 161 | 169 | 159 | 207 | 2 | 208 | 213 | 210 | 201
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA TURBINA X | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 55 |  | 51 | 54 |  | 52 | 51 | 52 | 53 | 51 | 52 | 52 | 56 | 50 | 56 | 53 | 55 | 54 | 51 | 54 | 4 | 53 | 55 | 52 | 50
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA TURBINA Y | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 45 |  | 45 | 44 |  | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 47 | 45 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 4 | 44 | 45 | 44 | 44
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR X | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 15 | 1 | 14 | 14 | 15 | 14
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR Y | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 11 |  | 11 | 12 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 0 | 16 | 16 | 16 | 15
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR Z | µm | Digital | H:: 40 HH:: 80 |  | 18 |  | 16 | 17 |  | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 18 | 10 | 16 | 19 | 2 | 17 | 19 | 17 | 17
|  |  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR X | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2
|  |  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR Y | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR ESTATOR X | µm | Digital | H:: 120 HH:: 160 |  | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR ESTATOR Y | µm | Digital | H:: 120 HH:: 160 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H1 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 9 | 7 | 8 | 10
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V1 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H2 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 10 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | 9 | 11 | 6
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V2 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3
|  |  |  | VELOCIDAD DE ROTOR | rpm | Digital |  |  | 449.7 |  | 450.3 | 449.6 |  | 450.2 | 449.6 | 450 | 449.9 | 450.1 | 449.8 | 450.1 | 450.1 | 449.5 | 450.1 | 450.3 | 449.7 | 450.1 | 450.3 | 450.1 | 0 | 449.8 | 449.7 | 449.9 | 450.1
|  | TORRETA DE GENERADOR |  | NIVEL DE ACEITE DE CARTER | mm | Analogico |  |  | 110 |  | 120 | 110 |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 | 115 | 120 | 115 | 105 | 110 | 110 | 110 | 120
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % | Digital |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13.8/220 KV |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE R | °C | Analogico |  |  | 30 |  | 30 | 40 |  | 30 | 30 | 30 | 31 |  | 30 | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30 | 36 | 26 | 30 | 32 | 32 | 28
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE S | °C | Analogico |  |  | 33 |  | 33 | 43 |  | 33 | 36 | 36 | 36 |  | 35 | 36 | 35 |  | 35 |  | 33 | 36 | 33 | 42 | 26 | 40 | 36 | 38 | 32
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE T | °C | Analogico |  |  | 33 |  | 34 | 43 |  | 34 | 38 | 36 | 36 |  | 36 | 36 | 36 |  | 36 |  | 33 | 36 | 34 | 44 | 28 | 40 | 36 | 40 | 34
|  |  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE R | °C | Analogico |  |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 38 | 37 |  | 38 | 38 | 38 |  | 38 |  | 40 | 38 | 40 | 55 | 32 | 50 | 38 | 40 | 35
|  |  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE S | °C | Analogico |  |  | 45 |  | 45 | 45 |  | 45 | 42 | 42 | 41 |  | 42 | 34 | 42 |  | 42 |  | 45 | 44 | 45 | 62 | 36 | 60 | 34 | 46 | 41
|  |  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE T | °C | Analogico |  |  | 48 |  | 48 | 45 |  | 48 | 46 | 44 | 42 |  | 43 | 36 | 43 |  | 43 |  | 48 | 45 | 48 | 64 | 36 | 62 | 36 | 46 | 41
|  |  |  | INDICADOR DE SILICA GEL | ___ |  | Morado | 1 : Humedad ≤5% 2 : Humedad ⪰50% 3 : Humedad ⪰80% | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DEPOSITO DE EXPANSION | ___ | Analogico | min=0 max=1 | 0.4> <0.6 | 0.42 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |  | 0.41 | 0.4 | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.4 | 0.45 | 0.41
|  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LOCAL DE TRANSFORMADOR |  | ESTADO DE HIM | ___ |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | L: Local R: Remoto | r |  | R | r |  | R | R | R | R |  | R | R | R |  | R |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R
|  |  |  | ENFRIADOR EN SERVICIO (1,2 O 3) | ___ |  |  |  | 3 |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 2–3 | 2 | 2–3 | 2–3 | 3 | 1–3
|  |  |  | PRESION DE AGUA DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | Analógco |  |  | 0.061 |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 | 0.05 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.061 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.025 | 0.14
|  |  |  | PRESION DE AGUA DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | LED |  |  | 0.05 |  |  | 0.038 |  |  | 0.036 | 0.038 | 0.036 |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | 0.036 |  | 0.05 | 0.038 | 0.036 | 0.05 | 0.038 | 0.052 | 0.052 | 0.038 | 0.084
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | °C | Digital |  |  | 32.8 |  | 32.5 | 31.9 |  | 32.5 | 31.6 | 31.4 | 31.2 |  | 31.2 | 32.1 | 31.2 |  | 31.2 |  | 32.8 | 31.8 | 32.5 | 37.6 | 28.2 | 35 | 35 | 33.6 | 35.8
|  |  |  | PRESION DE ACEITE DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | KPa | Digital |  |  | 70.5 |  | 70.5 | 69.5 |  | 70.5 | 69.5 | 69.5 | 69 |  | 69.5 | 69.5 | 69.5 |  | 69.5 |  | 70.5 | 69.5 | 70.5 | 68.5 | 69.5 | 69 | 69 | 70 | 68.5
|  |  |  | PRESION DE AGUA DE SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | LED |  |  | 0.17 |  | 0.22 | 0.184 |  | 0.22 | 0.186 | 0.198 | 0.192 |  | 0.195 | 0.186 | 0.195 |  | 0.195 |  | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.132 | 0.19 | 0.133 | 0.133 | 0.23 | 0.036
|  |  |  | FLUJO DE AGUA DE SALIDA DE INTERCAMBIADRO DE CALOR | - | Digital |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 |  | - | - |  |  | - | [5 empty] | - |  | - | - | - | - | - | 9
|  |  |  | PRESION DE ACEITE DE SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | kPa | Analogico |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 48 | 48 |  | 48 | 52 | 48 |  | 48 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50
| NIVEL 3 | SISTEMA DE FRENO |  | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | A:Automatico M:Manual | A |  | A | A |  | A | A | Auto | Auto | A | A | A | A | A | A | Auto | A | A | A | A | M | A | A | A | A
|  |  |  | PRESIÓN FUENTE DE AIRE | MPa |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0.72 | 0.78 | 0.78
|  |  |  | PRESIÓN INGRESO | MPa | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESIÓN SALIDA | MPa | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE EMPUJE |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°1 | °C | Digital | >55 |  | 35.7 |  | 35.1 | 35.3 |  | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 35.6 | 35.2 | 34.9 | 35.3 | 35.9 | 35.3 | 34.5 | 35.7 | 34.7 | 35.1 | 35.6 | 33.3 | 34.6 | 35.3 | 35.1 | 35.1
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°2 | °C | Digital |  |  | 35.9 |  | 35.5 | 35.6 |  | 35.2 | 35.2 | 35.1 | 34.8 | 35.8 | 35.2 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35 | 35.9 | 35.1 | 35.5 | 35.8 | 33.7 | 35.1 | 35.7 | 35.2 | 35.2
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°3 | °C | Digital |  |  | 35.5 |  | 35 | 35.1 |  | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 35.4 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.4 | 35.5 | 34.5 | 35 | 35.4 | 33.4 | 34.5 | 35.1 | 35 | 35
|  |  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL COJINETE DE EMPUJE | °C | Digital |  |  | 16.6 |  | 15.8 | 15.9 |  | 15.1 | 15 | 15 | 14 | 16.4 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 14.7 | 16.6 | 15 | 15.8 | 16.4 | 24.7 | 15 | 15.9 | 15.6 | 15.6
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUÍA SUPERIOR |  | EQUIPO NEBLINA EN OPERACIÓN | - |  |  | 1 o 2 | 2 |  | 2 | 1y2 |  | 1.2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1 Y2 | 1Y2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 Y 2 | - | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°1 | °C |  |  |  | 41.4 |  | 41.2 | 41.2 |  | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 40.2 | 41.3 | 41.1 | 41 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 40.7 | 41.4 | 40.8 | 41.2 | 42.1 | 31.4 | 41.2 | 41.8 | 41.7 | 41.7
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°2 | °C |  |  |  | 43.4 |  | 43 | 43.1 |  | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 41.8 | 43.4 | 42.5 | 42.9 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 42.7 | 43.4 | 42.9 | 43 | 43.5 | 31.9 | 43 | 43.5 | 43.4 | 43.4
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°3 | °C |  |  |  | 43.3 |  | 43 | 43.1 |  | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 43.3 | 42.8 | 42.9 | 43.1 | 42.9 | 43.1 | 42.6 | 43.3 | 42.8 | 43 | 43.4 | 31.7 | 42.8 | 433.3 | 43.3 | 43.3
|  |  |  | TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO | °C |  |  |  | 16.6 |  | 15.7 | 16.1 |  | 15.2 | 15.7 | 14.9 | 14.5 | 16.4 | 15.5 | 15.4 | 16 | 16.1 | 16 | 14.7 | 16.6 | 15 | 15.7 | 16.4 | 24.3 | 15.1 | 15.8 | 15.5 | 15.5
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUÍA INFERIOR |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°1 | °C |  |  |  | 36.8 |  | 36.3 | 36.2 |  | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 36.8 | 35.8 | 36 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 35.6 | 36.8 | 35.7 | 36.3 | 36.6 | 27.4 | 35.6 | 36.3 | 36.6 | 36.6
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°2 | °C |  |  |  | 35.7 |  | 35.1 | 35.1 |  | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 33.2 | 35.7 | 34.2 | 34.9 | 35.1 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.7 | 34.5 | 35.1 | 36 | 27.3 | 34.7 | 35.6 | 35.4 | 35.4
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°3 | °C |  |  |  | 37.6 |  | 37.1 | 37.1 |  | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 35.8 | 37.6 | 36.2 | 36.9 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.5 | 37.6 | 36.5 | 37.1 | 38 | 27.2 | 36.7 | 37.6 | 37.4 | 37.4
|  |  |  | TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO | °C |  |  |  | 15.9 |  | 15.1 | 15.1 |  | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 14.1 | 15.9 | 14.3 | 15.1 | 15.7 | 23.8 | 14.5 | 15.2 | 15 | 15
|  | TABLERO TEMPERATURAS GENERADOR |  | TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE DEL ENFRIADOR DE AIRE N°1 | °C |  |  |  | 40.1 |  | 39.5 | 39.3 |  | 39.1 | 38.7 | 38.6 | 37.2 | 40.3 | 38.5 | 38.9 | 40.2 | 40 | 40.2 | 38.7 | 40.1 | 39 | 39.5 | 46.5 | 32.1 | 43.3 | 46.5 | 38.9 | 38.9
|  |  |  | TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE DEL ENFRIADOR DE AIRE N°2 | °C |  |  |  | 40.2 |  | 39.5 | 39.7 |  | 39 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | 40.4 | 39.2 | 39.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 38.8 | 40.2 | 38.9 | 39.5 | 47.3 | 31.9 | 43.1 | 46.9 | 39.1 | 39.1
|  |  |  | TEMPERATURA DE AIRE FRIO DEL ENFRIADOR DE AIRE N°1 | °C |  |  |  | 6.2 |  | 5.5 | 5.6 |  | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 6.1 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 5.1 | 5.5 | 7.3 | 17.6 | 11.2 | 12.2 | 10.8 | 10.8
|  |  |  | TEMPERATURA DE AIRE FRIO DEL ENFRIADOR DE AIRE N°2 | °C |  |  |  | 20.5 |  | 19.7 | 19.8 |  | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 18.5 | 20.6 | 19 | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.7 | 20.5 | 18.9 | 19.7 | 21.7 | 26.4 | 19.8 | 21.2 | 19.4 | 19.4
|  |  |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | °C |  |  |  | 15.2 |  | 14.4 | 14.2 |  | 13.2 | 13.6 | 13.t | 12.8 | 14.9 | 13.2 | 13.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 13.3 | 15.2 | 13.5 | 14.4 | 14.9 | 21.4 | 13.7 | 14.4 | 14.2 | 14.2
|  |  |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | °C |  |  |  | 17.9 |  | 17.2 | 17.5 |  | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 17.8 | 16.6 | 16.8 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 16.2 | 17.9 | 16.5 | 17.2 | 18.6 | 24.1 | 16.9 | 18.1 | 17 | 17
|  |  |  | CORRIENTE DEL EJE | A |  |  | < 5 A | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.41
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUIA TURBINA |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°1 | °C |  |  |  | 51.6 |  | 51.4 | 51.5 |  | 51.3 | 51.2 | 51.2 | 52.2 | 51.7 | 51.5 | 51.4 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.2 | 51.6 | 51.2 | 51.4 | 49.7 | 32.1 | 49.2 | 49.4 | 51.5 | 51.5
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°2 | °C |  |  |  | 52.8 |  | 52.7 | 52.7 |  | 52.5 | 52.4 | 52.4 | 51.6 | 53 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.3 | 52.8 | 52.4 | 52.7 | 50.8 | 31.9 | 50.3 | 50.5 | 52.6 | 52.6
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°3 | °C |  |  |  | 50.7 |  | 50.4 | 50.5 |  | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.8 | 50.7 | 50.2 | 50.4 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 50.2 | 50.7 | 50.3 | 50.4 | 48.3 | 31.8 | 48 | 48.2 | 50.4 | 50.4
|  | EQUIPOS DE NEBLINA DE ACEITE |  | EQUIPO NEBLINA COJINETE EMPUJE | 1/2 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1y2 | 1y2 | 1 Y 2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 Y 2 | - | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | NIVEL ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE EMPUJE | [21 empty] | - |  | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | EQUIPO NEBLINA COJINETE GUÍA SUPERIOR | - |  |  | 1 o 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1y2 | 1y2 | 1 Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 |  | 2 | - | 2 | 1 Y 2 | - | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | NIVEL ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE GUÍA SUPERIOR | % | [20 empty] | - |  | - | - | - | - | - | -
|  | TRAFO EXCITACION |  | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  |  | 57.5 |  | 57.2 | 56.9 |  | 56.7 | 57 | 57 | 57.2 | 59.1 | 58.2 | 58.7 | 57.4 | 58.1 | 57.4 | 58.9 | 57.5 | 59 | 57.2 | 66.4 | 38.2 | 61.7 | 65.2 | 56.6 | 56.6
|  |  |  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  |  | 60.2 |  | 58.4 | 57.4 |  | 58 | 59.6 | 57.8 | 57.7 | 59.3 | 58.3 | 58.8 | 58.7 | 58.2 | 58.7 | 59 | 60.2 | 60.7 | 58.4 | 68.6 | 39.3 | 62.6 | 65 | 56.6 | 56.6
|  |  |  | TEMPERATURA FASE T | °C |  |  |  | 58.3 |  | 58.5 | 58 |  | 57.9 | 58.1 | 57.7 | 58.2 | 57.9 | 58.1 | 57.5 | 57.9 | 56.9 | 57.9 | 57.7 | 58.3 | 57.9 | 58.5 | 65.8 | 38.5 | 62.7 | 63.6 | 55.5 | 55.5
|  | IPB |  | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | Digital |  |  | 0.23 |  | 0.16 | 0.22 |  | 0.22 | 0.22 | 0.166 | 0.167 | 0.166 | 0.165 | 0.168 | 0.167 | 0.165 | 0.167 | 0.168 | 0.23 | 0.167 | 0.16 | 0.171 | 0.168 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167
|  |  |  | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | Analogico |  |  | 0.168 |  | 0.23 | 0.169 |  | 0.169 | 0.166 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.168 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.2364 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | HUMEDAD | % | Tablero |  |  | 63 |  | 63 | 63 |  | 63 | 63 | 63 | 61 | 63 | 60 | 63 | 63 | 60 | 63 | 63 | 63 | 62 | 63 | 60 | 14 | 61 | 60 | 61 | 61
|  |  |  | PRESION DE BARRA COLECTORA | Pa | Tablero |  |  | 13 |  | 13 | 19 |  | 13 | 17 | 10 | 15 | 33 | 25 | 9 | 34 | 25 | 34 | 6 | 13 | 14 | 13 | 18 | 29 | 53 | 3 | 18 | 18
|  |  |  | TEMPERATURA DEL INTERIOR DE BARRA | °C | Tablero |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 0 | 30 | 31 | 30 | 30
|  |  |  | TIEMPO DE RETENCIÓN DE PRESIÓN | MIN | Tablero |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GCB |  | PRESIÓN SF6 | KPa |  |  |  | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | OK | 800 | OK | 800 | 800 | 0.8 | 800 | 840 | 0.78 | 0.84 | 840 | 800 | 800
|  |  |  | TENSIÓN DE RESORTE | - |  |  | Cargado= OK No Cargado= NOK | ok |  | OK | ok |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK |  | OK | OK | ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  |  |  | 298 |  | 298 | 298 |  | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299
|  |  |  | ESTADO | - |  |  | A: Abierto C: Cerrado | c |  | C | c |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | c | C | C | A | C | C | C | C
|  | TRAFO AUXILIAR |  | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  |  | 49.8 |  | 46.4 | 49.2 |  | 46 | 49.6 | 49.6 | 48.5 | 46.3 | 47.5 | 46.4 | 49.6 | 46.1 | 49.6 | 46 | 49.8 | 49.3 | 46.4 | 51 | 48.5 | 49.2 | 46.2 | 45.9 | 45.9
|  |  |  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  |  | 47.4 |  | 47.5 | 44.3 |  | 46.9 | 47.2 | 47.2 | 48.2 | 47.4 | 48.5 | 47.3 | 48.4 | 47.1 | 48.4 | 47 | 47.4 | 46.9 | 47.5 | 48.4 | 46.3 | 46.7 | 47.1 | 46.9 | 46.9
|  |  |  | TEMPERATURA FASE T | °C |  |  |  | 46.1 |  | 46.2 | 45.3 |  | 45.8 | 47.7 | 47.7 | 47.2 | 46.3 | 47.1 | 46.1 | 46.4 | 46 | 46.4 | 45.9 | 46.1 | 47.6 | 46.2 | 49.1 | 46.7 | 47.3 | 45.8 | 45.7 | 45.7
| NIVEL 2 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |  | PRINCIPAL - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.23 |  | 0.21 | 0.1 |  | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  |  |  | PRINCIPAL - PRESION DE INGRESO | MPa | Digital |  |  | 0.21 |  | 0.21 | 0.13 |  | 0.13 | 0.221 | 0.223 | 0.222 | 0.221 | 0.222 | 0.217 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.217 | 0.21 | 0.213 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0.222 | 0.223 | 0.212 | 0.212
|  |  |  | PRINCIPAL - FLUJO DE ENVIO | m3/h | Digital |  |  | 502.3 |  | 478.2 | 422.7 |  | 419 | 511 | 522.9 | 520.8 | 500 | 512.2 | 504.4 | 512.2 | 512.2 | 512.2 | 497 | 502.3 | 507.4 | 478.2 | 511.8 | 0 | 504 | 514.8 | 505.6 | 505.6
|  |  |  | GENERADOR - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | GUÍA TURBINA - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.21 |  | 21 | 0.13 |  | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 21 | 0.21 | 0 | 0.24 | 0.22 | 2.2 | 2.2
MPa |  |  |  | EMPUJE - PRESIÓN DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | GUÍA SUP - PRESIÓN DEI INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | GUÍA INF - PRESIÓN DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | GENERADOR - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.04 |  | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | EMPUJE - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GUÍA SUP - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GUÍA INF - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GUÍA TURBINA - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRINCIPAL - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALVULA ESFERICA |  | PRESION INGRESO V.E | MPa | Analógico |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | PRESION SALIDA V.E | MPa | Analógico |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | PRESION INGRESO V.E | MPa | HMI |  |  | 6.27 |  | 6.28 | 6.27 |  | 6.24 | 6.27 | 6.26 | 6.27 | 6.28 | 6.27 | 6.28 | 6.3 | 6.25 | 6.3 | 6.27 | 6.27 | 6.3 | 6.28 | 6.18 | 6.34 | 6.19 | 6.11 | 6.28 | 6.28
|  |  |  | PRESION SALIDA V.E | MPa | HMI |  |  | 6.24 |  | 6.27 | 6.25 |  | 6.21 | 6.24 | 6.22 | 6.22 | 6.25 | 6.23 | 6.26 | 6.27 | 6.22 | 6.27 | 6.25 | 6.24 | 6.26 | 6.27 | 6.15 | 0 | 6.16 | 6.08 | 6.26 | 6.26
|  | SISTEMA HIDRAULICO DE VALVULA ESFERICA |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | [7 empty] | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 | - | 1Y2 | 1 O 2 | 1Y2 | 1Y2 | 1 O 2 | 1o2 | 1o2 | 1o2 | 1o2
|  |  |  | PRIORIDAD FILTRO DOBLE | - | - |  | 1 o 2 | [7 empty] | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 | - |  | 1 Y 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | cm | Analógico |  |  | 24 |  | 28 | 28.5 |  | 28 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 28 | 23 | 25 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | HMI |  |  | 448 |  | 428 | 426 |  | 430 | 408 | 416 | 414 | 425 | 418 | 403 | 403 | 411 | 403 | 415 | 448 | 420 | 428 | 415 | 419 | 407 | 422 | 430 | 430
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE TANQUE UH | °C | Analógico |  |  | 28 |  | 26 | 27 |  | 28 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 25 | 26 | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE UH | % | Digital |  |  | 1.77 |  | 1.77 | 1.77 |  | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 1.8 | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74
|  |  |  | FILTRO DE RETORNO | - | - |  | 0= NORMAL 1= ALARMA 2= SATURADO | [7 empty] | ok | ok | OK | OK | OK |  | OK |  | ok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VALVULA DE RETORNO | - | - |  | C= CERRADO A= ABIERTO | C |  | C | c |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  |  |  | PRESIÓN DE TANQUE ACEITE-AIRE | Mpa | HMI |  | Max. =6,3 | 5.88 |  | 5.83 | 5..73 |  | 5.68 | 5.93 | 5.83 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.94 | 5.94 | 5.84 | 5.94 | 5.78 | 5.88 | 5.72 | 5.83 | 5.9 | 5.85 | 6 | 5.78 | 5.69 | 5.69
|  |  |  | PRESION DE INGRESO DE ACEITE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 6 |  | 6 | 5.9 |  | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.89 | 5.7 | 5.87 | 5.94 | 5.94 | 5.84 | 5.94 | 5.78 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 5.94 | 5.8 | 5.8 | 5.8
|  |  |  | PRESION DE INGRESO DE AIRE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7.4 | 7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7.6
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | Analógico |  |  | 565 |  | 565 | 545 |  | 540 | 550 | 550 | 552 | 545 | 550 | 600 | 600 | 580 | 600 | 560 | 565 | 555 | 565 | 600 | 590 | 550 | 545 | 535 | 535
|  | SISTEMA HIDRAULICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | PRIORIDAD FILTRO DOBLE |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 2
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | Analógico |  |  | 505 |  | 555 | 545 |  | 540 | 520 | 510 | 513 | 519 | 512 | 545 | 545 | 520 | 545 | 520 | 505 | 525 | 555 | 520 | 520 | 554 | 525 | 530 | 530
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | HMI |  |  | 515 |  | 564 | 554 |  | 549 | 539 | 515 | 520 | 510 | 518 | 554 | 554 | 534 | 554 | 529 | 515 | 534 | 564 | 520 | 527 | 530 | 529 | 534 | 534
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE TANQUE UH | °C | Analógico |  |  | 35.2 |  | 35 | 34.4 |  | 34.4 | 34 | 33.6 | 33.2 | 33.8 | 33.1 | 33.7 | 33.7 | 33.9 | 33.7 | 33.7 | 35.2 | 33.5 | 35 | 35.9 | 30.3 | 32.5 | 34 | 33.8 | 33.8
|  |  |  | VALVULA DE RETORNO | - | - |  | C= CERRADO A= ABIERTO | C |  | C | c |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  |  |  | PRESION DE TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 6 |  | 6 | 6.1 |  | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.01 | 6.02 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6 | 6.1 | 6 | 6.2 | 0 | 6 | 6.2 | 7.4 | 7.4
|  |  |  | PRESION DE TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | HMI |  |  | 6.11 |  | 6.03 | 6 |  | 6 | 6.04 | 6.29 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.14 | 6.14 | 6.28 | 6.14 | 6.29 | 6.11 | 6.08 | 6.03 | 6.2 | 0 | 7 | 6.26 | 6.03 | 6.03
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | Analógico |  |  | 365 |  | 265 | 310 |  | 305 | 310 | 373 | 375 | 358 | 352 | 299 | 299 | 310 | 299 | 335 | 365 | 315 | 265 | 360 | 350 | 312 | 315 | 310 | 310
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | HMI |  |  | 378 |  | 272 | 297 |  | 307 | 317 | 350 | 348 | 360 | 358 | 302 | 302 | 322 | 302 | 342 | 378 | 322 | 272 | 368 | 357 | 310 | 327 | 312 | 312
|  |  |  | PRESION DE INGRESO DE AIRE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 7 |  | 7.2 | 7.1 |  | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | RECINTO EJE TURBINA |  | NIVEL DE ACEITE EN CUBA DE ACEITE | mm | Analógico |  |  | 110 |  | 110 | 120 |  | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 110 | 115 | 110 | 105 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % | Digital |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EQUIPO DE NEBLINA DE ACEITE (GUIA INFERIOR) |  | EQUIPO NEBLINA GUIA INFERIOR EN OPERACIÓN | - |  |  | 1 o 2 |  |  | 1 | 1y2 |  | 1.2 | 1Y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 y 2 | - | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE GUIA INFERIOR | [11 empty] | - | - | - | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1y2 | - | - | -
|  | PRESION DE AGUA DE ENTRADA ALA UNIDAD |  | ENTRADA DEL DISTRIBUIDOR | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.2 | 6.18 |  | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.1 | 6.25 | 6.2 | 6.19 | 0 | 6.2 | 6.25 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DEL DISTRIBUIDOR | MPa | Digital |  |  | 6.23 |  | 6.25 | 6.23 |  | 6.25 | 6.21 | 6.24 | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.23 | 6.25 | 6.25 | 6.11 | 0 | 6.13 | 6.04 | 6.22 | 6.22
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 1 | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.24 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.3 | 6.1 | 6.25 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.25 | 6.25
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 1 | MPa | Digital |  |  | 6.21 |  | 6.22 | 6.21 |  | 6.22 | 6.24 | 6.22 | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.24 | 6.21 | 6.23 | 6.22 | 6.13 | 0 | 6.14 | 6.07 | 6.21 | 6.21
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 2 | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.1 | 6.25 | 6.2 | 6.19 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 2 | MPa | Digital |  |  | 6.23 |  | 6.2 | 6.23 |  | 6.2 | 6.19 | 6.21 | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.2 | 6.23 | 6.22 | 6.2 | 6.12 | 0 | 6.14 | 6.08 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 3 | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.25 | 6.1 |  | 6.25 | 6.25 | 6.24 | 6.23 | 6.25 | 6.25 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 6.1 | 6.25 | 6.25 | 6.19 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.24 | 6.24
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 3 | MPa | Digital |  |  | 6.24 |  | 6.23 | 6.23 |  | 6.23 | 6.24 | 6.24 | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 6.24 | 6.25 | 6.23 | 6.13 | 0 | 6.15 | 6.07 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 4 | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.2 | 6.1 |  | 6.2 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.1 | 6.25 | 6.2 | 6.19 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.24 | 6.24
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 4 | MPa | Digital |  |  | 6.19 |  | 6.19 | 6.2 |  | 6.19 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.19 | 6.19 | 6.22 | 6.19 | 6.11 | 0 | 6.12 | 6.07 | 6,2 | 6,2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 5 | MPa | Analógico |  |  | 6.15 |  | 6.25 | 6.15 |  | 6.25 | 6.22 | 6.23 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.22 | 6.15 | 6.3 | 6.25 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.21 | 6.21
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 5 | MPa | Digital |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.23 | 6.2 | 6.12 | 0 | 6.14 | 6.05 | 6,25 | 6,25
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 6 | MPa | Analógico |  |  | 6.15 |  | 6.15 | 6.15 |  | 6.15 | 6.22 | 6.25 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.15 | 6.3 | 6.15 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.23 | 6.23
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N°6 | MPa | Digital |  |  | 6.22 |  | 6.21 | 6.26 |  | 6.21 | 6.23 | 6.26 | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.13 | 0 | 6.15 | 6.05 | 6.23 | 6.23
|  |  |  | FOSO DE TURBINA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FOSO DE TURBINA | MPa | Digital |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL 1 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRANSFORMADOR |  | PRIORIDAD BOMBA | 1 ó 2 | HMI |  | - | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | PRESION SALIDA BOMBA | MPa | Analógico |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.42 |  | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.4 | 0.38 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.44
|  |  |  | PRESION DE ENTRADA FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.41 |  | 0.4 | 0.41 |  | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.43
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | kPa | Digital |  |  | 0.15 |  | 0.1 | 0.148 |  | 0.27 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.311 | 0.311 | 0.328 | 0.311 | 0.5366 | 0.311 | 0.16 | 0.15 | 0.35 | 0.1 | 0.55 | 0.33 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | PRESION DE SALIDA DE FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.42 |  | 0.4 | 0.41 |  | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.47 | .0.39 | 0.46 | 0.42 | 0.42
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO (PV) | MPa | Tablero |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | PRESION DE SALIDA VALVULA DE 4 VIAS | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42
|  |  |  | ROTACION DE LA VALVULA DE 4 VIAS | - |  | H= S. Horario A= S. Antihorario |  | A |  |  | A |  | A | A | Indt | Indt | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | MPa | HMI | [17 empty] | - | [5 empty] | - | - | - | -
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Hrs | HMI |  |  | 226D22H58M14S | 5446.9706 | 227,12,27,26 | 228D18H59M47S | 5490.9964 | 229.12.9.22 | 230D5H49M | 231D9H56M |  | 5595 |  | 5622 | 234.19.46.5 | 5652 | 535.20.39.0 | 5673 |  | 5699.2 |  |  | 5741.42 | 240.11.38 | 5809.02 | 5832.09 | 5832.09
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Hrs | HMI |  |  | 98D20H23M7S | 2372.3853 | 98,20,23,7 | 98D20H23M7S | 2372.3853 | 98.20.23.7 | 98D20H23M | 98D20H32M |  | 2372 |  | 2372 | 98.20.32.18 | 2372 | 98.20.32.18 | 2372.54 |  | 2372.54 |  |  | 2372.54 | 2372.54 | 2372.54 | 2372.54 | 2372.54
|  |  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | 752.99 |  | 752.56 | 753.03 |  | 753 | 752.89 | 753.05 | 752.95 | 753.03 | 753.1 | 753.07 | 753 | 753.05 | 753 | 753.08 | 752.99 | 753.03 | 752.56 | 753.56 | 752.18 | 753.53 | 752.53 | 752.97 | 752.97
|  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD |  | PRIORIDAD BOMBA | 1 ó 2 | - |  | - | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | PRESION SALIDA BOMBA | MPa | Analógico |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.33 | 0 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34
|  |  |  | PRESION DE ENTRADA FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.2 |  | 0.2 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.3 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | kPa | Digital |  |  | 274.3 |  | 274 | OFF |  | OFF | FAIL | Fail | Fail | Fail | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | fs | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL
|  |  |  | PRESION DE SALIDA DE FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.2 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO (PV) | MPa | Tablero | [8 empty] | FAIL | Fail | Fail | -0.6 | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL
|  |  |  | PRESION DE SALIDAD VALVULA DE 4 VIAS | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ROTACION DE LA VALVULA DE 4 VIAS | - |  | H= S. Horario A= S. Antihorario |  | A |  | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | MPa | HMI | [9 empty] | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.139 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |  | - | 0.18 | - | 0.24 | 0 | 0.31 | - | - | -
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Hrs | HMI |  |  | 217D9H12M9S | 5217.2025 | 217,22,29,56 | 218D15H31M32S | 5247.5256 | 218.15.31.32 | 219D7H44M | 220D11H53M |  | 5333 |  | 5360 | 223.21.46.57 | 5390 | 224.22.41.0 | 5411 |  | 5437.31 |  |  | 5474.85 | 228.22.32 | 5531.76 | 5554.82 | 5554.82
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Hrs | HMI |  |  | 88D10H9M37S | 2122.1603 | 88,6,58,54 | 88D23H46M22S | 2135.7728 | 89.16.55.29 | 89D18H17M | 89D18H22M |  | 2154 |  | 2154 | 89.18.22.45 | 2154 | 89.18.22.45 | 2154 |  | 2154.38 | 2154.38 | 2154.38 | 2154.38 | 89.18.58 | 2178.98 | 2178.98 | 2178.98
|  |  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | 752.86 |  | 752.87 | 752.9 |  | 753 | 752.9 | 752.93 | 752.81 | 752.91 | 753.01 | 752.92 | 753 | 753.05 | 753 | 752.98 | 752.86 | 752.91 | 752.87 | 753.4 | 752.18 | 753.1 | 752.49 | 752.85 | 752.85
|  | POZO DRENAJE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRANFORMADOR |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1
|  |  |  | PRESION DE SALIDA DE AGUA | MPa | Analógico | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | [7 empty] | 753.05 | 753.05 | 753.03 | 753.02 | 753.07 | 753 |  | 753 | 753.08 | 753.09 | 753.03 | 753.01 | 753.5 | 752.18 | 753.53 | 752.49 | 752.85 | 752.85
|  | TANQUE DE FUGA DE INYECTORES |  | NIVEL DE ACEITE ( Analógico) | mm | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % |  | 1-10% | ___ | [7 empty] | INOP | INOP | F/s |  | INOP | INOP | INOP | INOP | fs | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP
|  | TABLERO DE AGUA VALVULA ESFERICA |  | PRESION DE ENTRADA DE AGUA | MPa | Analógico |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4
|  |  |  | PRESION DE OPERACION | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE APLICACION DE SELLO DE OP | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE APLICACION DE SELLO DE MANTTO | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE DESAPLICACION DE SELLO DE OP | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE DESAPLICACION DE SELLO DE MANTTO | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | OBSERVACIONES | [25 empty] | UG1 en Mantenimiento correctivo
|  |  | OPERADOR DE TURNO | [5 empty] | C.C |  | MP | C.C |  | M:P | I.A | I.A | I.A | LM | I.A | LM | MP | LM | MP | LM | MM | L.CH | MM | MM | L.CH | I.A | F.M | F.M | F.M

## UG2
HYDRO GLOBAL PERÚ | [12 empty] | 3002.7639
| FORMATO |  |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033 | [6 empty] | 5276.6808
| Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  |  | MBO DIARIO CASA DE MAQUINAS - UG2 |  |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
| NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SEÑAL | SETEOS | REFERENCIA | 2026-05-02 |  |  | 2026-05-03 |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-09 |  | 2026-05-10 |  | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-18
[9 empty] | 1:00 |  | 14:00 | 22:00 |  | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 2:30 | 3:00 | 10:30 | 3:00 | 17:00 | 1:00 | 2:00 | 16:00 | 4:00 | 3:00 | 10:00 | 17:00 | 1:00 | 3:00
[9 empty] | 101.7 |  | 102 | 101.7 |  | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 102MW | 101.7 | 102 MW | 101.7 | 102MW | 102.11 | 102MW | 102MW | 102.6 | 102 | 102 | 102
| NIVEL 4 | SISTEMA DE EXCITACION |  | VOLTAJE DE ROTOR | V | Analogico | 180 |  | 190 |  | 190 | 185 |  | 175 | 171 | 131 | 175 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 180 | 150 | 140 | 180
|  |  |  | CORRIENTE DE CAMPO | A | Digital |  |  | 731.6 |  | 735.6 | 724.2 |  | 738.8 | 736.9 | 720 | 740.2 | 735.8 | 732.5 | 720.5 | 728 | 735.8 | 731.6 | 733.6 | 735.6 | 768.1 | 681.6 | 759.2 | 759 | 676.9
|  |  |  | POTENCIA REACTIVA | MVAR | Digital |  |  | 9.61 |  | 11.06 | 7.31 |  | 11.91 | 9.17 | 7.5 | 8.52 | 8.85 | 8.83 | 7.47 | 8.05 | 6.54 | 9.61 | 10.68 | 11.06 | 17.3 | -1.02 | 16.21 | 16.28 | -0.13
|  |  |  | CORRIENTE DE GABINETE #1 | A | Analogico |  |  | 470 |  | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 470 | 400 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 350
|  |  |  | CORRIENTE DE GABINETE #2 | A | Analogico |  |  | 480 |  | 380 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 400 | 380 | 400 | 480 | 390 | 380 | 400 | 350 | 400 | 380 | 350
|  | GABINETES DE MANDO (LCU-A2) |  | POTENCIA ACTIVA | MW | Digital |  |  | 99.64 |  | 101.4 | 101.59 |  | 103.92 | 101.24 | 101.91 | 101.85 | 101.15 | 101.81 | 100.48 | 103.52 | 102.4 | 99.64 | 101.68 | 101.4 | 101.68 | 102.56 | 102.5 | 103.09 | 102.64
|  |  |  | POTENCIA REACTIVA | MVAR | Digital |  |  | 9.37 |  | 10.8 | 8.11 |  | 11.48 | 8.87 | 9.07 | 8.82 | 8.92 | 6.42 | 7.48 | 7.55 | 8.92 | 9.37 | 9.86 | 10.8 | 17.62 | -1.03 | 17.53 | 18.09 | 2.07
|  |  |  | TENSION | kV | Digital | LL:12.42kV | LL:12.42kV | 13.37 |  | 13.32 | 13.27 |  | 13.3 | 13.13 | 13.39 | 13.26 | 13.28 | 13.26 | 13.37 | 13.28 | 13.28 | 13.37 | 13.3 | 13.32 | 13.43 | 13.14 | 13.3 | 13.3 | 13.9
|  |  |  | CORRIENTE | A |  |  |  | 4466 |  | 4449 | 4430 |  | 4462 | 4503 | 4394 | 4428 | 4432 | 4417 | 4335 | 4537 | 4432 | 4466 | 4491 | 4449 | 4580 | 4555 | 4424 | 4571 | 4447
|  |  |  | CONTROL DE LCU |  |  |  | L: Local R: Remoto | R |  | R | R |  | R | R | Remoto | R | R | Remoto | R | Remoto | R | R | R | R | R | R | R | R | R
|  | GABINETE ELECTRICO DE REGULADOR DE VELOCIDAD |  | APERTURA DE INYECTORES | % |  |  | 0<>100 | 73.45 |  | 75.58 | 70.91 |  | 75 | 74.79 | 73.27 | 73.82 | 73.52 | 73.1 | 75.97 | 76.3 | 73.52 | 73.45 | 76 | 75.58 | 78.6 | 73.01 | 76.57 | 78.72 | 76.9
|  |  |  | SELECTOR DE INYECTORES | - |  |  | MANUAL/AUTO | Auto |  | Auto | A |  | A | A | Auto | A | A | Auto | R | Auto | A | A | A | A | A | A | Auto | A | A
|  |  |  | APERTURA DE DEFLECTORES | % |  |  | 0<>100 | 99.24 |  | 98.58 | 98.58 |  | 99 | 98.37 | 98.31 | 98.42 | 98.41 | 99.63 | 99.51 | 98.82 | 98.41 | 99.24 | 98.8 | 98.58 | 99.5 | 98.5 | 98.61 | 99.72 | 99.3
|  | GABINETES DE RELES DE PROTECCION |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCION GENERADOR | - |  |  | OK/NOK | OK |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCION TRANSFORMADOR | - |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | ok |  | ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE CABLES DE ALTA TENSIÓN 220kV |  |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | ok |  | ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION COMU DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR |  |  |  | OK/NOK | OK |  | OK | ok |  | ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | VIBRACIONES |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA SUPERIOR X | µm | Digital | Alarma: 300 TRIP: 480 |  | 134 |  | 133 | 124 |  | 119 | 121 | 122 | 120 | 121 | 122 | 127 | 129 | 121 | 134 | 117 | 133 | 131 | 122 | 116 | 128 | 126
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA SUPERIOR Y | µm | Digital | Alarma: 300 TRIP: 480 |  | 239 |  | 233 | 227 |  | 216 | 220 | 219 | 217 | 218 | 222 | 227 | 235 | 218 | 239 | 219 | 233 | 236 | 217 | 219 | 232 | 229
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA INFERIOR X | µm | Digital | Alarma: 300 TRIP: 480 |  | 165 |  | 168 | 161 |  | 160 | 159 | 161 | 160 | 158 | 164 | 157 | 164 | 156 | 165 | 161 | 168 | 166 | 162 | 157 | 165 | 168
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA INFERIOR Y | µm | Digital | Alarma: 300 TRIP: 480 |  | 229 |  | 227 | 218 |  | 218 | 216 | 219 | 218 | 215 | 221 | 219 | 227 | 214 | 229 | 218 | 227 | 224 | 218 | 215 | 225 | 222
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA TURBINA X | µm | Digital | Alarma: 300 TRIP: 480 |  | 90 |  | 88 | 85 |  | 84 | 85 | 84 | 82 | 80 | 85 | 86 | 87 | 80 | 90 | 85 | 88 | 87 | 84 | 83 | 87 | 85
|  |  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA TURBINA Y | µm | Digital | Alarma: 300 TRIP: 480 |  | 75 |  | 74 | 73 |  | 63 | 71 | 75 | 72 | 71 | 74 | 74 | 73 | 71 | 75 | 74 | 74 | 75 | 74 | 74 | 74 | 75
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR X | µm | Digital | Alarma: 50 TRIP: 100 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR Y | µm | Digital | Alarma: 50 TRIP: 100 |  | 9 |  | 9 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 8 | 8 | 9 | 9
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR Z | µm | Digital | Alarma: 40 TRIP: 80 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7
|  |  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR X | µm | Digital | Alarma: 50 TRIP: 100 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7
|  |  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR Y | µm | Digital | Alarma: 50 TRIP: 100 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 8
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR ESTATOR X | µm | Digital | Alarma: 120 TRIP: 160 |  | 10 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9
|  |  |  | VIBRACION DE BASTIDOR ESTATOR Y | µm | Digital | Alarma: 120 TRIP: 160 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H1 | µm | Digital | Alarma: 30 TRIP: 50 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V1 | µm | Digital | Alarma: 30 TRIP: 50 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H2 | µm | Digital | Alarma: 30 TRIP: 50 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V2 | µm | Digital | Alarma: 30 TRIP: 50 |  | 3 |  | 2 | 3 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H3 | µm | Digital | Alarma: 30 TRIP: 50 |  | 7 |  | 8 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 8
|  |  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V3 | µm | Digital | Alarma: 30 TRIP: 50 |  | 8 |  | 10 | 9 |  | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
|  |  |  | VELOCIDAD DE ROTOR | rpm | Digital |  |  | 450.4 |  | 449.9 | 449.7 |  | 450 | 451.1 | 449.8 | 450.2 | 450.1 | 450.1 | 450.1 | 449.7 | 450.1 | 450.4 | 450.3 | 449.9 | 449.9 | 450.2 | 449.7 | 448.9 | 450.1
|  | TORRETA DE GENERADOR |  | NIVEL DE ACEITE DE CARTER | mm | Analogico |  |  | 120 |  | 125 | 125 |  | 125 | 120 | 125 | 122 | 123 | 130 | 123 | 130 | 123 | 120 | 125 | 125 | 120 | 125 | 115 | 125 | 125
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % | Digital |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13.8/220 KV |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE R | °C | Analogico | HH:150 H:130 |  | 45 |  | 39 | 44 |  | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 45 | 40 | 39 | 40 |  | 38 | 38 | 38
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE S | °C | Analogico |  |  | 45 |  | 42 | 45 |  | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 | 41 | 45 | 42 | 42 | 44 |  | 40 | 41 | 40
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE T | °C | Analogico |  |  | 45 |  | 42 | 45 |  | 42 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 45 | 42 | 42 | 43 |  | 40 | 41 | 40
|  |  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE R | °C | Analogico |  |  | 51 |  | 52 | 50 |  | 52 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 | 52 | 54 |  | 52 | 51 | 52
|  |  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE S | °C | Analogico |  |  | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 61 | 58 | 60 | 55 | 59 | 55 | 62 |  | 60 | 60 | 60
|  |  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE T | °C | Analogico |  |  | 55 |  | 55 | 55 |  | 55 | 62 | 60 | 62 | 62 | 60 | 62 | 58 | 62 | 55 | 60 | 55 | 61 |  | 60 | 62 | 60
|  |  |  | INDICADOR DE SILICA GEL | ___ |  | Morado | 1 : Humedad ≤5% 2 : Humedad ⪰50% 3 : Humedad ⪰80% | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DEPOSITO DE EXPANSION | ___ | Analogico | min=0 max=1 | 0.4> <0.6 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |  | 0.48 | 0.48 | 0.46
|  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LOCAL DE TRANSFORMADOR |  | ESTADO DE HIM | ___ |  |  | OK/NOK | ok |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | OK | OK
|  |  |  | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | L: Local R: Remoto | R |  | R | r |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  | R | R | R
|  |  |  | ENFRIADOR EN SERVICIO (1,2 O 3) | ___ |  |  |  | 1–3 |  | 1-3 | 1–3 |  | 1-3 | 1-2 | 1y2 | 1-2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 2–3 | 1–2 | 1–2 |  | 2–3 | 2–3 | 1–3
|  |  |  | PRESION DE AGUA DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | Analógco |  |  | 0.9 |  | 0.16 | 0.09 |  | 0.16 | 0.11 | 0.088 | 0.095 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.9 | 0.06 | 0.16 | 0.11 |  | 0.12 | 0.9 | 0.14
|  |  |  | PRESION DE AGUA DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | LED |  |  | 0.084 |  |  | 0.02 |  |  | 0.086 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.086 | 0.11 | 0.084 | 0.086 |  | 0.085 |  | 0.86 | 0.084 | 0.082
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | °C | Digital |  |  | 37.8 |  | 37.4 | 37.1 |  | 37.4 | 36.6 | 36.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 37.3 | 36.1 | 37.8 | 36.7 | 37.4 | 38 |  | 36.6 | 37.8 | 37.5
|  |  |  | PRESION DE ACEITE DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | kPa | Digital |  |  | 70 |  | 68 | 67.5 |  | 68 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 48 | 67.5 | 70 | 68 | 68 | 68 |  | 68.5 | 70 | 68.5
|  |  |  | PRESION DE AGUA DE SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | LED |  |  | 0.038 |  | 0.14 | 0.038 |  | 0.14 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.14 | 0.026 |  | 0.026 | 0.038 | 0.038
|  |  |  | FLUJO DE AGUA DE SALIDA DE INTERCAMBIADRO DE CALOR | m3/s | Digital |  |  |  |  | 0.038 |  |  | 0.038 |  | - |  |  | 0.03 |  | 68 |  |  |  | - | - |  | - | - | -
|  |  |  | PRESION DE ACEITE DE SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | kPa | Analogico |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 0.48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0.06 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 |  | 49 | 48 | 50
| NIVEL 3 | SISTEMA DE FRENO |  | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | A:Automatico M:Manual |  |  | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | a | A | A | a | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | PRESIÓN FUENTE DE AIRE | MPa | [5 empty] | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 0.78
|  |  |  | PRESIÓN INGRESO | MPa | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESIÓN SALIDA | MPa | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE EMPUJE |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°1 | °C | Digital | >55 |  | 36.2 |  | 35.7 | 35.7 |  | 35.1 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.9 | 35.9 | 35.3 | 36.2 | 35.2 | 35.7 | 36.1 | 35.3 | 35.2 | 35.9 | 35.7
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°2 | °C |  |  |  | 36 |  | 35.4 | 35.4 |  | 34.9 | 35.1 | 35 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.6 | 35.6 | 35.2 | 36 | 35 | 35.4 | 35.8 | 35.1 | 35 | 35.6 | 35.4
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°3 | °C |  |  |  | 35.6 |  | 35 | 35 |  | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 34.8 | 34.6 | 34.8 | 35.1 | 35.2 | 34.6 | 35.6 | 34.5 | 35 | 35.4 | 34.7 | 34.3 | 35.1 | 35
|  |  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL COJINETE DE EMPUJE | °C |  |  |  | 16.3 |  | 15.4 | 15.3 |  | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.2 | 13.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 13.5 | 16.3 | 14.6 | 15.4 | 16 | 14.6 | 14.6 | 15.5 | 15.2
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUÍA SUPERIOR |  | EQUIPO NEBLINA EN OPERACIÓN | - |  |  | 1 o 2 | 1^2 |  | 1900-01-01 | 1^2 |  | 1.2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1y2 | 1.2 |  | 1Y2 | 1^2 | 1 y 2 | 2 | - | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°1 | °C |  |  |  | 39.5 |  | 39.1 | 39.1 |  | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.5 | 37.5 | 39 | 39.2 | 39.3 | 37.5 | 39.5 | 38.8 | 39.1 | 39.4 | 38.8 | 38.8 | 39.3 | 39.1
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°2 | °C |  |  |  | 41.8 |  | 41.4 | 41.4 |  | 41.1 | 41.2 | 41.2 | 41 | 40 | 41.4 | 41.6 | 41.6 | 40 | 41.8 | 41.1 | 41.4 | 41.8 | 41.2 | 41.1 | 41.6 | 41.5
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°3 | °C |  |  |  | 40.2 |  | 39.8 | 39.8 |  | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 40.2 | 40.5 | 39.6 | 40 | 40 | 40.5 | 40.2 | 39.4 | 39.8 | 40 | 39.5 | 39.4 | 40 | 39.8
|  |  |  | TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO | °C |  |  |  | 16.3 |  | 15.5 | 15.4 |  | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 15.1 | 15.7 | 15.7 | 14.2 | 16.3 | 14.7 | 15.5 | 16.1 | 14.7 | 14.8 | 15.7 | 15.3
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUÍA INFERIOR |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°1 | °C |  |  |  | 40.4 |  | 40.2 | 40.3 |  | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40 | 40.2 | 40.1 | 40.3 | 39.2 | 40.2 | 40.4 | 40 | 40.2 | 40.4 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°2 | °C |  |  |  | 40 |  | 39.8 | 39.8 |  | 39.8 | 39.7 | 39.7 | 39.5 | 38.9 | 39.7 | 39.8 | 39.2 | 38.9 | 40 | 39.7 | 39.8 | 40 | 39.7 | 39.7 | 39.8 | 39.8
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°3 | °C |  |  |  | 37.8 |  | 37.5 | 37.4 |  | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 36.8 | 37.5 | 37.8 | 37.1 | 37.5 | 37.5 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.4
|  |  |  | TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO | °C |  |  |  | 15.7 |  | 14.9 | 14.7 |  | 14 | 14.1 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 15.1 | 15.1 | 14.1 | 15.7 | 14 | 14.9 | 15.3 | 14.1 | 14.3 | 15 | 14.7
|  | TABLERO TEMPERATURAS GENERADOR |  | TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE DEL ENFRIADOR DE AIRE N°1 | °C |  |  |  | 46.6 |  | 46.2 | 46.1 |  | 45.4 | 45.7 | 45.1 | 45.2 | 45.8 | 46 | 46.5 | 46.3 | 45.8 | 46.6 | 45.5 | 46.2 | 46.5 | 45.3 | 45.5 | 46.6 | 46.1
|  |  |  | TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE DEL ENFRIADOR DE AIRE N°2 | °C |  |  |  | 46.7 |  | 46.8 | 46 |  | 45.6 | 45.8 | 45.2 | 45.2 | 45.1 | 45.7 | 46.1 | 45.9 | 45.1 | 46.7 | 45.9 | 46.8 | 47.2 | 45.5 | 45.8 | 46.8 | 46
|  |  |  | TEMPERATURA DE AIRE FRIO DEL ENFRIADOR DE AIRE N°1 | °C |  |  |  | 22.2 |  | 21.3 | 21.1 |  | 20.5 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 21.6 | 21.8 | 20.5 | 22.2 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 20.8 | 20.8 | 21.9 | 21.4
|  |  |  | TEMPERATURA DE AIRE FRIO DEL ENFRIADOR DE AIRE N°2 | °C |  |  |  | 21.4 |  | 20.2 | 20.9 |  | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20.2 | 20.7 | 21 | 21.2 | 20.2 | 21.4 | 20.3 | 20.2 | 21 | 20.4 | 20 | 20.6 | 20.5
|  |  |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | °C |  |  |  | 14.9 |  | 14.2 | 14 |  | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 14.1 | 13.7 | 14.4 | 14.4 | 14.1 | 14.9 | 13.3 | 14.2 | 14.8 | 13.4 | 13.4 | 14.2 | 14
|  |  |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | °C |  |  |  | 18.6 |  | 17.7 | 17.6 |  | 16.8 | 17 | 16.8 | 16.5 | 15.8 | 17.3 | 17.9 | 18 | 15.8 | 18.6 | 16.9 | 17.7 | 18.3 | 17 | 17 | 17.9 | 17.5
|  |  |  | CORRIENTE DEL EJE | A |  |  | < 5 A | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUIA TURBINA |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°1 | °C |  |  |  | 49.3 |  | 49.1 | 49.1 |  | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 48.6 | 49 | 49.2 | 49.3 | 48.6 | 49.3 | 48.9 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49 | 49.3 | 49.2
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°2 | °C |  |  |  | 51.3 |  | 50.9 | 51.4 |  | 50.7 | 50.8 | 50.7 | 50.2 | 51 | 50.9 | 51.1 | 51.1 | 51 | 51.3 | 50.9 | 50.9 | 51.2 | 50.7 | 50.6 | 51.1 | 50.9
|  |  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°3 | °C |  |  |  | 48.8 |  | 48.5 | 48.6 |  | 48.3 | 48.1 | 48.3 | 48.2 | 48.8 | 48.5 | 48.7 | 48.7 | 48.8 | 48.8 | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.5 | 48.5 | 48.7 | 48.7
|  | EQUIPOS DE NEBLINA DE ACEITE |  | EQUIPO NEBLINA COJINETE EMPUJE | 1/2 | [5 empty] | 1 y 2 | 1 Y 2 |  | 1.2 | 2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 |  | 1Y2 |  | 1 y 2 | 1 y 2 | 1 Y 2 | 1 Y 2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | NIVEL ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE EMPUJE | [7 empty] | - | [11 empty] | - |  | - | - | - | - | -
|  |  |  | EQUIPO NEBLINA COJINETE GUÍA SUPERIOR | - |  |  | 1 o 2 |  |  | 1 y 2 | 1 Y 2 |  | 1.2 | 2 | 1y2 | 1Y2 | 1Y2 | 1y2 | 1Y2 |  | 1Y2 |  | 1 y 2 | 1 y 2 | 1 Y 2 | 1 Y 2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | NIVEL ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE GUÍA SUPERIOR | % | [6 empty] | - | [11 empty] | - |  | - | - | - | - | -
|  | TRAFO EXCITACION |  | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  |  | 64.2 |  | 64.3 | 63.6 |  | 63.7 | 63.6 | 65.4 | 65.2 | 64.2 | 65 | 63.5 | 64 | 64.2 | 64.2 | 62.1 | 64.3 | 65.3 | 59.4 | 65.1 | 59 | 56.4
|  |  |  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  |  | 62.7 |  | 62.8 | 62.5 |  | 62.1 | 62 | 64.6 | 64.8 | 64.8 | 64 | 62 | 63 | 64.8 | 62.7 | 64 | 62.8 | 67.3 | 61.5 | 64. 3 | 63.4 | 60.3
|  |  |  | TEMPERATURA FASE T | °C |  |  |  | 62.9 |  | 63.1 | 62.5 |  | 58 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 62.6 | 62 | 62.2 | 61 | 62.6 | 62.9 | 64.8 | 63.1 | 66.6 | 60.6 | 62.3 | 65 | 61.8
|  | IPB |  | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | Digital |  |  | 0.2 |  | 0.16 | 0.2 |  | 0.18 | 0.18 | 0.166 | 0.167 | 0.465 | 0.168 | 0.167 | 0.168 | 0.465 | 0.2 | 0.167 | 0.16 | 0.17 | 0.168 | 0.18 | 0.167 | 0.167
|  |  |  | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | Analogico |  |  | 0.168 |  | 0.18 | 0.17 |  | 0.17 | 0.166 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.168 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.167 | 0.18 | 0.18
|  |  |  | HUMEDAD | % | Tablero |  |  | 53 |  | 58 | 58 |  | 59 | 59 | 58 | 60 | 63 | 58 | 58 | 59 | 63 | 53 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 57
|  |  |  | PRESION DE BARRA COLECTORA | Pa | Tablero |  |  | 44 |  | 43 | 80 |  | 70 | 49 | 63 | 48 | 45 | 49 | 37 | 63 | 45 | 44 | 47 | 43 | 68 | 74 | 49 | 67 | 74
|  |  |  | TEMPERATURA DEL INTERIOR DE BARRA | °C | Tablero |  |  | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 32 | 33 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32
|  |  |  | TIEMPO DE RETENCIÓN DE PRESIÓN | MIN | Tablero |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GCB |  | PRESIÓN SF6 | KPa |  |  |  | 840 |  | 820 | 840 |  | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 0.84 | 820 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840
|  |  |  | TENSIÓN DE RESORTE | - |  |  | Cargado= OK No Cargado= NOK | ok |  | OK | OK |  | ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  |  |  | 289 |  | 289 | 289 |  | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289
|  |  |  | ESTADO | - |  |  | A: Abierto C: Cerrado | c |  | C | c |  | c | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  | TRAFO AUXILIAR |  | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  |  | 52.2 |  | 52.6 | 50.6 |  | 53.2 | 51.6 | 55.9 | 53.6 | 54.2 | 52 | 54.2 | 52 | 54.2 | 52.2 | 52 | 52.6 | 53.4 | 51.7 | 51.5 | 52.1 | 52.1
|  |  |  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  |  | 52.1 |  | 52.2 | 51.9 |  | 52.6 | 53.4 | 55.5 | 53.8 | 54.3 | 51 | 54.4 | 51 | 54.3 | 52.1 | 51.4 | 52.2 | 53 | 51 | 51 | 51.7 | 50.8
|  |  |  | TEMPERATURA FASE T | °C |  |  |  | 52.4 |  | 52.4 | 45.1 |  | 52.6 | 53.6 | 54.6 | 54.2 | 55.2 | 52 | 55.2 | 51 | 55.2 | 52.4 | 51.7 | 52.4 | 53.2 | 51.3 | 51.3 | 51.8 | 51.8
| NIVEL 2 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |  | PRINCIPAL - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.21 |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24
|  |  |  | PRINCIPAL - PRESION DE INGRESO | MPa | Digital |  |  | 0.219 |  | 0.218 | 0.215 |  | 0.219 | 0.216 | 0.222 | 0.221 | 0.218 | 0.222 | 0.218 | 0.22 | 0.218 | 0.219 | 0.219 | 0.218 | 0.21 | 0.215 | 0.214 | 0.208 | 0.231
|  |  |  | PRINCIPAL - FLUJO DE ENVIO | m3/h | Digital |  |  | 507.9 |  | 487 | 504.9 |  | 509 | 508 | 519.1 | 509.8 | 508.8 | 494.9 | 508.8 | 506 | 508.8 | 507.9 | 498.2 | 487 | 516 | 501.5 | 497 | 508.9 | 529.6
|  |  |  | GENERADOR - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | GUÍA TURBINA - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.24 |  | 0.24 | 0.22 |  | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25
MPa |  |  |  | EMPUJE - PRESIÓN DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2
|  |  |  | GUÍA SUP - PRESIÓN DEI INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | GUÍA INF - PRESIÓN DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.16 |  | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2
|  |  |  | GENERADOR - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | EMPUJE - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GUÍA SUP - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GUÍA INF - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | GUÍA TURBINA - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRINCIPAL - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALVULA ESFERICA |  | PRESION INGRESO V.E | MPa | Analógico |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | PRESION SALIDA V.E | MPa | Analógico |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | PRESION INGRESO V.E | MPa | HMI |  |  | 6.54 |  | 6.57 | 6.58 |  | 6.56 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.3 | 6.6 | 6.57 | 6.54 | 6.58 | 6.57 | 6.46 | 6.64 | 6.52 | 6.47 | 6.54
|  |  |  | PRESION SALIDA V.E | MPa | HMI |  |  | 6.23 |  | 6.24 | 6.25 |  | 6.24 | 6.24 | 6.23 | 6.24 | 6.23 | 6.23 | 6.27 | 6.24 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.24 | 6.2 | 6.27 | 6.16 | 6.11 | 6.18
|  | SISTEMA HIDRAULICO DE VALVULA ESFERICA |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | 1o2 |  | 1.2 | 1o2 |  | 1899-12-31 04:48 | 1 | 1o2 | 1O2 | 1O2 |  | 1O2 |  | 1O2 | 1o2 | 1 O 2 | 1.2 | 1 O 2 | 1 O 2 | 1o2 | 1o2 | 1o2
|  |  |  | PRIORIDAD FILTRO DOBLE | - | - |  | 1 / 2 | 1o2 |  | 1.2 | 1o2 |  | 1.2 |  | 1o2 | 1O2 | 1O2 |  | 1O2 |  | 1O2 | 1o2 | 1 y 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | cm | Analógico |  |  | 30 |  | 30 | 31 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 31 | 300 | 31 | 30 | 30.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 | 32 | 32
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | HMI |  |  | 469 |  | 471 | 476 |  | 479 | 452 | 487 | 465 | 470 | 498 | 476 | 466 | 470 | 469 | 473 | 471 | 472 | 480 | 485 | 490 | 494
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE TANQUE UH | °C | Analógico |  |  | 28 |  | 27 | 27 |  | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE UH | % | Digital |  |  | 1.59 |  | 1.58 | 1.58 |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.59 | 1.54 | 1.58 | 1.61 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53
|  |  |  | FILTRO DE RETORNO | - | - | 0= NORMAL 1= ALARMA 2= SATURADO | 0= NORMAL 1= ALARMA 2= SATURADO | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | C | C | C | C | C | c | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | VALVULA DE RETORNO | - | - | C=CERRADO A=ABIERTO | C= CERRADO A= ABIERTO | C |  | C | c |  | C | C | ok | C | C | C | C | c | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  |  |  | PRESIÓN DE TANQUE ACEITE-AIRE | Mpa | HMI |  | Max. =6,3 | 6.08 |  | 6.05 | 5.99 |  | 5.96 | 5.93 | 5.88 | 5.92 | 5.92 | 5.77 | 6.24 | 6.09 | 5.92 | 6.08 | 6.01 | 6.05 | 6.05 | 5.93 | 5.9 | 5.82 | 5.79
|  |  |  | PRESION DE INGRESO DE ACEITE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.1 | 6 |  | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 5.89 | 5.8 | 6 | 6.2 | 5.89 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.19 | 6 | 5.88 | 5.9 | 5.8
|  |  |  | PRESION DE INGRESO DE AIRE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | Analógico |  |  | 435 |  | 435 | 425 |  | 420 | 410 | 390 | 398 | 400 | 370 | 595 | 450 | 400 | 435 | 425 | 435 | 430 | 415 | 395 | 380 | 375
|  | SISTEMA HIDRAULICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1
|  |  |  | PRIORIDAD FILTRO DOBLE | - | - |  | 1 o 2 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | Analógico |  |  | 505 |  | 510 |  |  | 520 | 510 | 510 | 512 | 511 | 490 | 540 | 530 | 511 | 505 | 510 | 510 | 510 | 500 | 500 | 490 | 260
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | HMI |  |  | 512 |  | 507 | 497 |  | 522 | 512 | 521 | 520 | 518 | 491 | 554 | 531 | 518 | 512 | 516 | 507 | 511 | 506 | 506 | 496 | 541
|  |  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE TANQUE UH | °C | Analógico |  |  | 34 |  | 33.9 | 33.8 |  | 33 | 33.4 | 33.2 | 33.2 | 33.1 | 33.2 | 33.7 | 33.1 | 33.1 | 34 | 32.8 | 33.9 | 34.1 | 32.9 | 32.7 | 32.9 | 32.8
|  |  |  | VALVULA DE RETORNO | - | - |  | C= CERRADO A= ABIERTO | C |  | C | c |  | C | C | C | C | C | C | C |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C
|  |  |  | PRESION DE TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 6.18 |  | 6.15 | 6 |  | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6 2 | 6.2 | 6.18 | 6.3 | 6.15 | 6.18 | 6.2 | 6.06 | 6.1 | 6.2
|  |  |  | PRESION DE TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | HMI |  |  | 6.21 |  | 6.03 | 6 |  | 6.29 | 6.27 | 6.01 | 6.12 | 6.1 | 6.13 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.21 | 6.25 | 6.03 | 6.1 | 6.15 | 6.2 | 6.03 | 6.12
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | Analógico |  |  | 345 |  | 315 | 345 |  | 305 | 310 | 310 | 312 | 315 | 360 | 300 | 270 | 315 | 345 | 305 | 315 | 310 | 320 | 345 | 345 | 270
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | HMI |  |  | 345 |  | 330 | 350 |  | 310 | 315 | 310 | 310 | 312 | 370 | 302 | 280 | 312 | 345 | 315 | 330 | 315 | 330 | 330 | 365 | 275
|  |  |  | PRESION DE INGRESO DE AIRE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 7 |  | 7.2 | 7 |  | 7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 7.4
|  | RECINTO EJE TURBINA |  | NIVEL DE ACEITE EN CUBA DE ACEITE | mm | Analógico |  |  | 110 |  | 110 | 100 |  | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 110 | 110
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % | Digital |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EQUIPO DE NEBLINA DE ACEITE (GUIA INFERIOR) |  | EQUIPO NEBLINA GUIA INFERIOR EN OPERACIÓN | - |  |  | 1 y 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1y2 | 1Y2 | 1Y3 |  | 1Y3 |  | 1Y3 | 1Y2 | 1 | 1Y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2 | 1y2
|  |  |  | NIVEL DE ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE GUIA INFERIOR | [11 empty] | - | [11 empty] | - | - | -
|  | PRESION DE AGUA DE ENTRADA ALA UNIDAD |  | ENTRADA DEL DISTRIBUIDOR | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1 |  | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.19 | 6.25 | 6.19 | 6.1 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DEL DISTRIBUIDOR | MPa | Digital |  |  | 6.18 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.19 | 6.2 | 6.19 | 6.2 | 6.18 | 6.17 | 6.2 | 6.14 | 6.24 | 6.1 | 6.07 | 6.18
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 1 | MPa | Analógico |  |  | 6.15 |  | 6.15 | 6.12 |  | 6.15 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.23
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 1 | MPa | Digital |  |  | 6.22 |  | 6.19 | 6.23 |  | 6.19 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.21 | 6.23 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.19 | 6.19 | 6.15 | 6.27 | 6.13 | 6.08 | 6.22
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 2 | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.15 | 6.1 |  | 6.15 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.3 | 6.22 | 6.1 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 2 | MPa | Digital |  |  | 6.18 |  | 6.18 | 6.21 |  | 6.18 | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.18 | 6.16 | 6.18 | 6.15 | 6.25 | 6.11 | 6.09 | 6.23
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 3 | MPa | Analógico |  |  | 6.13 |  | 6.15 | 6.12 |  | 6.15 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.25 | 6.22 | 6.13 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 3 | MPa | Digital |  |  | 6.21 |  | 6.21 | 6.22 |  | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.17 | 6.21 | 6.16 | 6.25 | 6.13 | 6.07 | 6.24
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 4 | MPa | Analógico |  |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.12 |  | 6.1 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.21 | 6.23 | 6.21 | 6.23 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 4 | MPa | Digital |  |  | 6.18 |  | 6.2 | 6.22 |  | 6.2 | 6.22 | 6.21 | 6.23 | 6.22 | 6.2 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.18 | 6.17 | 6.2 | 6.15 | 6.25 | 6.12 | 6.08 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 5 | MPa | Analógico |  |  | 6.15 |  | 6.15 | 6.15 |  | 6.15 | 6.22 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.3 | 6.23 | 6.3 | 6.23 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 5 | MPa | Digital |  |  | 6.2 |  | 6.22 | 6.22 |  | 6.22 | 6.21 | 6.2 | 6.21 | 6.21 | 6.19 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.2 | 6.17 | 6.22 | 6.16 | 6.25 | 6.11 | 6 | 6.21
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 6 | MPa | Analógico |  |  | 6.15 |  | 6.15 | 6.1 |  | 6.15 | 6.21 | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.21 | 6.22 | 6.3 | 6.22 | 6.15 | 6.2 | 6.15 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.25
|  |  |  | ENTRADA DE INYECTOR N°6 | MPa | Digital |  |  | 6.19 |  | 6.25 | 6.23 |  | 6.25 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.2 | 6.11 | 6.2 | 6.22 | 6.2 | 6.19 | 6.19 | 6.25 | 6.15 | 6.26 | 6.13 | 6.07 | 6,19
|  |  |  | FOSO DE TURBINA | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FOSO DE TURBINA | MPa | Digital |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NIVEL 1 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRANSFORMADOR |  | PRIORIDAD BOMBA | 1 ó 2 | HMI |  | - | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | PRESION SALIDA BOMBA | MPa | Analógico |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | PRESION DE ENTRADA FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.38
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | kPa | Digital | [8 empty] | FAIL | fail |  |  | error |  | error |  | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL
|  |  |  | PRESION DE SALIDA DE FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.4 |  | 0.39 | 0.4 |  | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO (PV) | MPa | Tablero | [8 empty] | FAIL | fail |  |  | -0.6 |  | error |  | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL
|  |  |  | PRESION DE SALIDAD VALVULA DE 4 VIAS | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06
|  |  |  | ROTACION DE LA VALVULA DE 4 VIAS | - |  |  | H= S. Horario A= S. Antihorario |  |  |  | a |  | A | A | A | A | A | a | A | a | A | A | INDET | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | MPa | HMI | [9 empty] | NA | [11 empty] | -
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Hrs | HMI |  |  | 185D21H12M1S | 4461.2003 | 185,21,12,1 | 185D21H12M1S | 4461.2003 | 185.21.12.1 | 185D21H12M | 185,21,17 |  |  |  | 185.21.17.57 | 4341.2833 |  |  | 4461.3 |  | 4460 | 4461.3 | 185.21.17 | 4462.97 | 4461.3
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Hrs | HMI |  |  | 161D17H50M51S | 3881.8475 | 162,6,57,16 | 163D13H47M8S | 3925.7856 | 164.6.41.54 | 165D0H2M | 166,4,27 |  |  |  | 169.14.25.43 | 4087.0667 |  |  | 4134.18 |  | 3661 | 4175.87 | 175.6.29 | 4251.48 | 4266.5
|  |  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - |  |  | 753 | 753.03 |  | 753 | 753.01 | 753.04 | 752.89 | 752.89 | 753.04 | 752.89 | 753 | 752.89 | 752.99 | 753.03 | 753 | 753.5 | 752.4 | 753.6 | 752.9 | 753.01
|  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD |  | PRIORIDAD BOMBA | 1 ó 2 | - |  | - | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | PRESION SALIDA BOMBA | MPa | Analógico |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 |  | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.38
|  |  |  | PRESION DE ENTRADA FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 |  | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.35
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | MPa | Digital |  |  | 13.84 |  | 14.14 | 14.94 |  | 14.17 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 13.84 | 14.46 | 14.14 | 14.68 | 13.84 | 14. 1 | 13.55 | 14.92
|  |  |  | PRESION DE SALIDA DE FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.35 |  | 0.35 | 0.38 |  | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.32
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO (PV) | MPa | Tablero |  |  | 14.1 |  | 14 | 14 |  | 14 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.5 | 14 | 14 | 13.9 | 13.5 | 14.2 | 14.4
|  |  |  | PRESION DE SALIDAD VALVULA DE 4 VIAS | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ROTACION DE LA VALVULA DE 4 VIAS | - |  |  | H= S. Horario A= S. Antihorario | A |  | A | A |  | A | A | A | A | A | a | A | a | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | kPa | HMI | [9 empty] | 15.15 | 14.6 | 14.4 | 14.24 | 14.6 | 15 | 14.4 |  | 14.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 14.98
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Hrs | HMI |  |  | 125D2H45M50S | 3002.7639 | 125,2,55,50 | 125D2H45M50S | 3002.7639 | 125.2.45.50 | 125D2H45M | 125D2H49M |  |  |  | 125.2.49.30 | 3002.8167 | 125.2.49.30 |  | 3002.82 | 3002.82 | 3002.82 | 3002.82 | 125.2.49 | 3002.83 | 3002.83
|  |  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Hrs | HMI |  |  | 218D0H41M59S | 5232.6997 | 218,13,51,15 | 219D20H40M51S | 5276.6808 | 220.13.35.57 | 221D7H16M | 222D11H24M |  |  |  | 225.21.20.45 | 5438.0417 | 226.22.18.2 |  | 5484.98 |  |  | 5526.79 | 231.13.26 | 5594.45 | 5617.48
|  |  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | 752.99 |  | 753 | 753.03 |  | 753 | 752.8 | 753.1 | 753.2 | 753.2 |  | 753.2 |  | 753.2 | 752.99 | 753.05 | 753 | 753.5 | 752.4 | 753.4 | 752.9 | 753.01
|  | POZO DRENAJE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRANFORMADOR |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | [14 empty] | 1 O 2 | 1 O 2 | 1 O 2 | 1 O 2 | 1 O 2 | 1 O 2 | 1 O 2 | 1
|  |  |  | PRESION DE SALIDA DE AGUA | MPa | Analógico | [16 empty] | - | - | - | - | - | - | - | 0.01
|  |  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | [12 empty] | 753 |  | 752.99 | 753.05 | 753 | 753.55 | 752.4 | 753.6 | 752.9 | 749.6
|  | TANQUE DE FUGA DE INYECTORES |  | NIVEL DE ACEITE ( Analogico) | mm | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
|  |  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % |  | 1-10% | ___ | [7 empty] | INOP | [6 empty] | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP | INOP
|  | TABLERO DE AGUA VALVULA ESFERICA |  | PRESION DE ENTRADA DE AGUA | MPa | Analógico |  |  | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 |  | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.21 | 6.22
|  |  |  | PRESION DE OPERACION | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE APLICACION DE SELLO DE OP | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE APLICACION DE SELLO DE MANTTO | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE DESAPLICACION DE SELLO DE OP | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRESION DE DESAPLICACION DE SELLO DE MANTTO | MPa | Analógico |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVACIONES
|  |  | OPERADOR DE TURNO | [5 empty] | C.C |  | M.P | C.C |  | M.P | I.A | I.A | I.A | I.A | GP | MP | GP | MP | MM | L.CH | M.M | M.M | L.CH | I.A | F.M | F.M

## COMUNES
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO |  |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO CASA DE MAQUINAS - SISTEMAS COMUNES |  |  |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SEÑAL | SETEOS | REFERENCIA | 2026-05-02 | 2026-05-03 |  | 2026-05-05 |  | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-18
[8 empty] | 3:00 | 5:00 |  | 1:30 | 11:30 | 21:30 | 3:00 | 15:00 | 2:00 | 17:00 | 4:00 | 3:00 | 17:00 | 18:00 | 3:00 | 3:00
[8 empty] | 155 | 155 |  | 155 | 155 | 155 | 155 | 157MW | 157MW |  | 157MW | 204MW | 204MW | 204MW | 203 | 150
NIVEL 5 | SISTEMA DE CORRIENTE DC - CASA DE MAQUINAS |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #1 | - |  |  | OK / NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO #1 | V | Digital |  | TABLERO DISPLAY | 232 | 231 |  | 232.7 | 232.1 | 232.7 | 232.5 | 232.7 | 231 | 232.8 | 232.7 | 232.6 | 232.6 | 232.7 | 232.7 | 232.7
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO #1 | A | Digital |  | TABLERO DISPLAY | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #1 | V | Digital |  | HMI | 233.5 | 232.4 |  | 232.7 | 233 | 232.7 | 232.8 | 232.7 | 232.4 | 233.74 | 232.7 | 233.62 | 233.62 | 232.7 | 232.7 | 233.78
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #1 | A | Digital |  | HMI | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
|  |  | MODO DE OPERACIÒN | - | Digital |  | F: Flotante E: Equilibrado | [12 empty] | F | F | F | F
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #2 | - |  |  | OK / NOK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO #2 | V | Digital |  | TABLERO DISPLAY | 233.6 | 232.1 |  | 232.8 | 232.6 | 232.7 | 232.5 | 232.8 | 232.1 | 232.7 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 232.7 | 232.7 | 232.8
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO #2 | A | Digital |  | TABLERO DISPLAY | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.9 | 6
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #2 | V | Digital |  | HMI | 233.3 | 232.5 |  | 232.8 | 233.3 | 232.8 | 232.6 | 232.5 | 232.5 | 233.35 | 232.8 | 233.4 | 233.4 | 232.8 | 232.7 | 233.41
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #2 | A | Digital |  | HMI | 3.88 | 3.85 |  | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.92 | 0 | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.96 | 4
|  |  | MODO DE OPERACIÒN | - | Digital |  | F: Flotante E: Equilibrado | [12 empty] | F | F | F | F
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #3 | - |  |  | OK / NOK | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO #3 | V | Digital |  | TABLERO DISPLAY | 232.7 | 232.7 |  | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.3 | 232.2 | 232.7 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO #3 | A | Digital |  | TABLERO DISPLAY | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #3 | V | Digital |  | HMI |  |  |  |  | 232.6 | 232.3 | 232.4 | 232.1 | 232.6 | 232.33 | 232.4 | 232.3 | 232.3 | 232.3 | 232.3 | 231.33
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #3 | A | Digital |  | HMI |  |  |  |  | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 3.32 | 3.32 | 0 | 0 | 2.72
|  |  | MODO DE OPERACIÒN | - | Digital |  | F: Flotante E: Equilibrado | [12 empty] | F | F | F | F
NIVEL 4 | SALA ELÉCTRICA 400 V | TRAFO 22,9/04kV BCCM1 | TEMPERATURA FASE R | °C | Analogico |  |  | 57.8 | 55.4 |  | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.2 | 57.8 | 55.4 | 57.4 | 57.5 | 58.5 | 56 | 57 | 59.6 | 57
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | Analogico |  |  | 55.2 | 54.6 |  | 60 | 59..9 | 59.9 | 58.9 | 60 | 54.6 | 60 | 60 | 61.1 | 58.5 | 59.3 | 57.1 | 59.4
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | Analogico |  |  | 60.3 | 60.5 |  | 54.8 | 54.6 | 54.6 | 55.2 | 55.2 | 60.5 | 55 | 54.8 | 55.9 | 53.5 | 54.3 | 59.6 | 54.6
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW | Digital |  |  | 200 | 202.5 |  | 198.7 | 198 | 197.5 | 198.2 | 198.9 | 202.5 | 194.1 | 198.7 | 204.1 | 83.4 | 197.6 | 197.4 | 197.4
|  |  | POTENCIA REACTIVA | kVAR | Digital |  |  | 105.4 | 107.5 |  | 103.3 | 102 | 102.3 | 104.2 | 104 | 107.5 | 0.101 | 103.3 | 108.4 | 35.8 | 103.8 | 103.9 | 103.5
|  |  | CORRIENTE FASE R | A | Analogico |  |  | 346 | 348 |  | 345 | 345 | 343.8 | 342.5 | 346 | 348 | 335.4 | 345 | 347.4 | 138 | 344.4 | 343.2 | 341.4
|  |  | CORRIENTE FASE S | A | Analogico |  |  | 348 | 347 |  | 346.4 | 345 | 346.6 | 344.8 | 348 | 347 | 338.4 | 346.4 | 351.6 | 146.5 | 345.6 | 343.8 | 343.2
|  |  | CORRIENTE FASE T | A | Analogico |  |  | 340 | 341 |  | 329.4 | 327 | 328.2 | 330.2 | 331 | 341 | 319.8 | 329.4 | 344 | 129.6 | 330 | 327 | 346.3
|  |  | TENSIÓN FASE R | V | Analogico |  |  | 219.3 | 220.1 |  | 218.7 | 218 | 218.4 | 217.5 | 379 | 220.1 | 381.2244 | 218.7 | 382.4368 | 219.3 | 218. 7 | 380.878 | 379.1459
|  |  | TENSIÓN FASE S | V | Analogico |  |  | 218.5 | 219.9 |  | 218.2 | 218 | 217.8 | 217.6 | 380 | 219.9 | 380.1852 | 218.2 | 381.5708 | 218.3 | 218.3 | 379.6655 | 376.7211
|  |  | TENSIÓN FASE T | V | Analogico |  |  | 218 | 218.5 |  | 218.1 | 218 | 218.2 | 217.2 | 381 | 218.5 | 380.7048 | 218.1 | 383.476 | 218.3 | 218.2 | 380.0119 | 376.5478
|  | TRAFO 22,9/04kV BCCM2 | TEMPERATURA FASE R | °C | Analogico |  |  | 59.5 | 58.6 |  | 59.5 | 59 | 58.9 | 58.8 | 59.1 | 58.6 | 59.1 | 59.5 | 60.1 | 58.7 | 58.5 | 58.8 | 58.8
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | Analogico |  |  | 56.2 | 57.3 |  | 61.8 | 61.4 | 61.2 | 61.1 | 62.6 | 57.3 | 61.8 | 61.8 | 62.5 | 60.9 | 60.5 | 60.9 | 60.9
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | Analogico |  |  | 61.8 | 60.9 |  | 56.2 | 59.8 | 55.8 | 55.5 | 56.3 | 60.9 | 56 | 56.2 | 56.8 | 55.4 | 55.3 | 55.5 | 55.5
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW | Digital |  |  | 262.6 | 265.2 |  | 262.3 | 243 | 260.8 | 258.2 | 258.2 | 265.2 | 260.4 | 262.3 | 263.5 | 261.6 | 261.1 | 258.9 | 265.9
|  |  | POTENCIA REACTIVA | kVAR | Digital |  |  | 133.6 | 131.5 |  | 132.9 | 121 | 131.4 | 128.5 | 127 | 131.5 | 0.132 | 132.9 | 136.8 | 129.7 | 135.3 | 130.9 | 133.2
|  |  | CORRIENTE FASE R | A | Analogico |  |  | 445.8 | 447.2 |  | 444 | 415 | 447.6 | 442.5 | 379 | 447.2 | 442.8 | 444 | 448.2 | 451.2 | 445.2 | 439.2 | 456.6
|  |  | CORRIENTE FASE S | A | Analogico |  |  | 443.4 | 445.23 |  | 441 | 411 | 444.4 | 443.2 | 378 | 445.23 | 439.8 | 441 | 442.2 | 450 | 440.4 | 435 | 447.6
|  |  | CORRIENTE FASE T | A | Analogico |  |  | 453 | 452 |  | 450 | 420 | 454.2 | 450.8 | 380 | 452 | 445.2 | 450 | 453 | 452.4 | 454.2 | 445.2 | 457.6
|  |  | TENSIÓN FASE R | V | Analogico |  |  | 219.6 | 220.1 |  | 219.5 | 217 | 217.1 | 218.2 | 430 | 220.1 | 380.0119 | 219.5 | 383.6493 | 215.9 | 218.7 | 380.5316 | 377.9335
|  |  | TENSIÓN FASE S | V | Analogico |  |  | 219.5 | 220.6 |  | 219.2 | 217 | 216.6 | 218.5 | 432 | 220.6 | 380.1852 | 219.2 | 382.2636 | 216 | 218.3 | 379.8387 | 378.9727
|  |  | TENSIÓN FASE T | V | Analogico |  |  | 219.2 | 220.3 |  | 218.9 | 217 | 216.4 | 218.5 | 438 | 220.3 | 380.0119 | 218.9 | 381.744 | 215.3 | 217.9 | 379.3191 | 378.2799
|  |  | ESTADO DE ACOPLE CARGAS NO ESENCIALES |  | ON/OFF |  | ON/OFF | OFF | OFF |  | Off | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | C | OFF | OFF | OFF | OFF
NIVEL 3 | SALA ELÉCTRICA 22.9 kV |  | SISTEMA MONITOREO FUGA SF6 | - |  |  | OK/NOK | ok | ok | [10 empty] | OK | OK | OK | OK | bar: Off to C
|  |  | INTERRUPTOR 1# - CORRIENTE | A |  |  | EDIFICIO CONTROL BARRA 1# | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | INTERRUPTOR 2# - CORRIENTE | A |  |  | EDIFICIO CONTROL BARRA 1# | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | INTERRUPTOR 3# - CORRIENTE | A |  |  | EDIFICIO CONTROL BARRA 1# | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | INTERRUPTOR 4# - CORRIENTE | A |  |  | DEL TRAFO AUXILIAR 1# | 6.5 | 6.4 |  | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 3 | 6.8 | 6.2 | 7
|  |  | TRANSFORMADOR TENSION #5 | V |  |  | TT BARRA #1 | 12.68 | 12.65 |  | 12.71 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.71 | 12.65 | 12.78 | 12.71 | 12.84 | 12.6 | 12.7 | 12.77 | 12.63
|  |  | INTERRUPTOR 6# - CORRIENTE | A |  |  | CASA MÁQUINAS BARRA 1# | 6.32 | 6.33 |  | 6.68 | 6.33 | 6.2 | 6.2 | 6.68 | 6.33 | 6.56 | 6.68 | 6.39 | 2.76 | 6.7 | 6.1 | 6.71
|  |  | INTERRUPTOR 7# - CORRIENTE | A |  |  | INTERRUPTOR ACOPLE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | INTERRUPTOR 9# - CORRIENTE | A |  |  | CASA MÁQUINAS BARRA 2# | 8.24 | 8.25 |  | 7.72 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.72 | 8.25 | 7.9 | 7.72 | 7.88 | 8 | 8.1 | 8.2 | 7.84
|  |  | TRANSFORMADOR TENSION #10 | V |  |  | TT BARRA #2 | 12.77 | 12.68 |  | 12.78 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.78 | 12.68 | 12.8 | 12.78 | 12.88 | 12.5 | 12.6 | 12.73 | 12.66
|  |  | INTERRUPTOR 11# - CORRIENTE | A |  |  | DEL TRAFO AUXILIAR 2# | 9.7 | 9.5 |  | 9.2 | 21.5 | 21.9 | 21.8 | 9.2 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.2 | 9.3 | 9.6
|  |  | INTERRUPTOR 12# - CORRIENTE | A |  |  | EDIFICIO CONTROL BARRA 2# |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | INTERRUPTOR 13# - CORRIENTE | A |  |  | PRESA | 1.77 | 1.75 |  | 1.64 | 1.99 | 1.91 | 1.98 | 1.64 | 1.75 | 2.03 | 1.64 | 1.78 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.72
|  |  | INTERRUPTOR 14# - CORRIENTE | A |  |  | COLCHÓN DE AIRE | 0 | 0 |  | 0 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ACOPLE DE BARRAS | - | A/C |  | A: Abierto C: Cerrado | A | A | [10 empty] | A | A | A | A | bar: Off to C
NIVEL 2 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE MEDIA PRESIÓN | PANEL PRINCIPAL | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | L: Local A: Automatico |  | A | [10 empty] | A | A | A | A | bar: Off to C
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 1 | MPa | Digital |  |  |  | 6.72 |  | 6.71 | 6.91 | 6.94 | 6.92 | 6.8 | 6.72 | 6.95 | 6.71 | 6.67 | 6.83 | 6.74 | 6.83 | 6.86
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 1 | MPa | Analógico |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 2 | MPa | Digital |  |  |  | 6.74 |  | 6.74 | 6.88 | 6.92 | 6.9 | 6.83 | 6.74 | 6.96 | 6.74 | 6.7 | 6.81 | 6.71 | 6.67 | 6.89
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 2 | MPa | Analógico |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | PRESION DE SALIDA DE VALVULA REGULADORA DE PRESION | MPa | HMI |  |  |  | 6.76 |  | 6.73 | 6.93 | 6.96 | 6.92 | 6.9 | 6.76 | 6.94 | 6.73 | 6.7 | 6.89 | 6.85 | 6.83 | 6.93
|  | COMPRESOR DE AIRE #1 | SELECTOR CONTROL |  |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto |  | R | [10 empty] | R | R | R | R | bar: Off to C
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C |  |  |  |  | 31 |  | 31.1 | 30.9 | 34.4 | 32.2 | 30.4 | 31 | 30.1 | 31.1 | 31.2 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 32.1
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa |  |  |  |  | 6.69 |  | 6.69 | 6.85 | 6.89 | 6.88 | 6.78 | 6.69 | 6.44 | 6.69 | 6.65 | 6.78 | 6.68 | 6.63 | 6.83
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  |  |  | 59.02 |  | 59.19 | 59.19 | 59.35 | 59.21 | 60.01 | 59.02 | 60.01 | 59.19 | 58.17 | 60.01 | 61.08 | 61.08 | 61.35
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % | [6 empty] | OFF: -; OFF: FULL; OFF: -; C: - | - | - | - | -
|  |  | VALVULA DE DESCARGA |  | A: Abierto C: Cerrado |  | C: Cerrado A: Abierto |  | A | [10 empty] | A | A | A | A | bar: Off to C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  |  | SI / NO |  | NO | [10 empty] | NO | NO | NO | NO | bar: Off to C
|  | COMPRESOR DE AIRE #2 | SELECTOR CONTROL |  |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto |  | R | [10 empty] | R | R | R | R | bar: Off to C
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C |  |  |  |  | 30.8 |  | 30.7 | 31.9 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.8 | 31.2 | 30.7 | 31.2 | 31.3 | 30.5 | 30.5 | 30.7
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa |  |  |  |  | 6.7 |  | 6.7 | 6.86 | 6.9 | 6.88 | 6.78 | 6.7 | 6.65 | 6.7 | 6.65 | 6.79 | 6.69 | 6.64 | 6.84
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar |  |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  |  |  | 57.49 |  | 57.64 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | 58.22 | 57.49 | 56.79 | 57.64 | 56.79 | 58.74 | 59.39 | 59.63 | 59.74
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % | [6 empty] | OFF: -; OFF: FULL; C: - |  | - | - | -
|  |  | VALVULA DE DESCARGA |  | A: Abierto C: Cerrado |  | C: Cerrado A: Abierto |  | A | [10 empty] | A | A | A | A | bar: Off to C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  |  | SI / NO |  | NO | [10 empty] | NO | NO | NO | NO | bar: Off to C
| SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE BAJA PRESIÓN | PANEL PRINCIPAL | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | L: Local A: Automatico |  | A | [10 empty] | A | A | A | A | bar: Off to C
|  |  | PRESION PARA MANTTO E IPB | MPa | HMI |  |  |  | 0.72 |  | 0.72 | 0.82 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.74
|  |  | PRESION SISTEMA DE FRENO UG1 Y UG2 | MPa | HMI |  |  |  | 0.72 |  | 0.72 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.74
|  | COMPRESOR DE AIRE #1 | TEMPERATURA | °C | Digital |  |  |  | 34 |  | 34 | 34 | 32 | 33 | 40 | 34 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33
|  |  | PRESION | MPa | Digital |  |  |  | 0.72 |  | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 0.75
|  |  | TENSION | V | Digital |  |  |  | 378 |  | 378 | 378 | 379 | 379 | 381 | 378 | 379 | 378 | 381 | 379 | 377 | 379 | 376
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H | Digital |  |  |  | 50H 52M |  | 50H52M | 50H52M | 217H21M | 217H21M | 50.56 |  | 50,58 |  | 50.87 | 51.03 | 51.05 | 51.05 | 50.05
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 1 | MPa | Digital |  |  |  | 0.715 |  | 0.72 | 0.775 | 0.77 | 0.78 | 0.714 | 0.715 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.709 | 0.744
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 1 | MPa | Analógico |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.7 | 0.74 | 0.75 | 0.695 | 0.7 | 0.72
|  | COMPRESOR DE AIRE #2 | TEMPERATURA | °C | Digital |  |  |  | 37 |  | 37 | 47 | 44 | 44 | - | 37 | 35 | 37 | 39 | 42 | 36 | 39 | 36
|  |  | PRESION | MPa | Digital |  |  |  | 0.73 |  | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | - | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.72 | 0.75
|  |  | TENSION | V | Digital |  |  |  | 378 |  | 378 | 376 | 376 | 377 | - | 378 | 378 | 378 | 382 | 372 | 376 | 378 | 376
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H | Digital |  |  |  | 49H13M |  | 49H17M | 49H19M | 49H21M | 49H21M | - |  | 50 |  | 48, 54 | 50.32 | 50.35 | 50.45 | 50.45
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 2 | MPa | Digital |  |  |  | 0.715 |  | 0.72 | 0.774 | 0.77 | 0.78 | 0.713 | 0.715 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.695 | 0.709 | 0.744
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 2 | MPa | Analógico |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | COMPRESOR DE AIRE #3 | TEMPERATURA | °C | Digital |  |  |  | 33 |  | 33 | 32 | 34 | 33 | 58 | 33 | 37 | 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 43
|  |  | PRESION | MPa | Digital |  |  |  | 0.74 |  | 0.74 | 0.7 | 0.78 | 0.77 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.76
|  |  | TENSION | V | Digital |  |  |  | 379 |  | 379 | 379 | 378 | 377 | 382 | 379 | 383 | 379 | 383 | 381 | 378 | 380 | 378
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H | Digital |  |  |  | 217H16M |  | 217H20M | 217H20M | 50H52M | 50H52M | 218.1 |  | 218,17 |  | 216,59 | 218.45 | 218.57 | 218.68 | 218.83
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 3 | MPa | Digital |  |  |  | 0.718 |  | 0.723 | 0.679 | 0.678 | 0.675 | 0.716 | 0.718 | 0.68 | 0.723 | 0.75 | 0.74 | 0.695 | 0.709 | 0.742
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 3 | MPa | Analógico |  |  |  | 0.7 |  | 0.7 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.7
NIVEL 1 | DRENAJE DE FUGA DE LA PLANTA |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 |  |  |  | ON: 1; OFF: 1; OFF: 1 O 2; OFF: 1; C: 1 O 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2
|  |  | PRESION DE SALIDA DE AGUA | MPa | Analógico | [5 empty] | ON: 0; OFF: 0; OFF: 0; OFF: 0; C: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Hrs | HMI | [5 empty] | OFF: 7D14H25M; ON: 191; OFF: 193; C: 159 | 159 | 198.93 | 200.56 | 203.51
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Hrs | HMI | [5 empty] | OFF: 7D14H29M; ON: 191; OFF: 193.44; C: 160 | 160 | 0.0.40 | 200.05 | 203.18
|  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | ___ | ___ | [5 empty] | 749.8 |  | 750.92 | 751.23 | 750.4 | 750.66 | 751.5 | 751.5 | 751.34 | 751.07 | 149.8
OBSERVACIONES
|  | OPERADOR DE TURNO | [5 empty] | C.C | C.C |  | C.C | I.A | I.A | I.A | L.M | M.M | L.CH | M.M | M.M | I.A | I.A | F.M | F.M

## UG1 FOR (hidden)
HYDRO GLOBAL PERÚ
| FORMATO |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033
| Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO CASA DE MAQUINAS - UG1 |  |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
| NIVEL | SISTEMA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SEÑAL | SETEOS | REFERENCIA | UG1 | UG2 | 2026-04-28 |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-28 |  | 2026-04-29
[10 empty] | UG1 | UG2 | UG1 | UG2 | UG1 | UG2 | UG3 | UG4
| NIVEL 4 | SISTEMA DE EXCITACION | VOLTAJE DE ROTOR | V | Analógico |  | 180 V | 120 | 165
|  |  | CORRIENTE DE CAMPO | A | Digital |  |  | 582 | 722
|  |  | POTENCIA REACTIVA | MVAR | Digital |  |  | 1.44 | 9.44
|  |  | CORRIENTE DE GABINETE #1 | A | Analogico |  |  | 400 | 380
|  |  | CORRIENTE DE GABINETE #2 | A | Analogico |  |  | 400 | 380
|  | GABINETES DE MANDO (LCU-A2) | POTENCIA ACTIVA | MW | Digital |  |  | 53.9 | 100.12
|  |  | POTENCIA REACTIVA | MVAR | Digital |  |  | 2.69 | 10.01
|  |  | TENSION | kV | Digital |  |  | 13.25 | 13.23
|  |  | CORRIENTE | A |  |  |  | 2439 | 43.66
|  |  | CONTROL DE LCU |  |  |  | L: Local R: Remoto | R | R
|  | GABINETE ELECTRICO DE REGULADOR DE VELOCIDAD | APERTURA DE INYECTORES | % |  |  | 0<>100 | 52.37 | 71.41
|  |  | SELECTOR DE INYECTORES | - |  |  | MANUAL/AUTO | A | A
|  |  | APERTURA DE DEFLECTORES | % |  |  | 0<>100 | 91.39 | 98.37
|  | GABINETES DE RELES DE PROTECCION | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCION GENERADOR | - |  |  | OK/NOK | OK | OK
|  |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCION TRANSFORMADOR | - |  |  | OK/NOK | OK | OK
|  |  | ESTADO DE RELÉS DE PROTECCIÓN DE CABLES DE ALTA TENSIÓN 220kV |  |  |  | OK/NOK | OK | OK
|  |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION COMU DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR |  |  |  | OK/NOK | OK | OK
|  | VIBRACIONES | OSCILACION DE COJINETE GUIA SUPERIOR X | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 47 | 131
|  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA SUPERIOR Y | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 72 | 233
|  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA INFERIOR X | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 181 | 164
|  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA INFERIOR Y | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 160 | 223
|  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA TURBINA X | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 52 | 85
|  |  | OSCILACION DE COJINETE GUIA TURBINA Y | µm | Digital | H:: 300 HH:: 480 |  | 44 | 74
|  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR X | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 10 | 13
|  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR Y | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 11 | 9
|  |  | VIBRACION DE BASTIDOR SUPERIOR Z | µm | Digital | H:: 40 HH:: 80 |  | 16 | 6
|  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR X | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 1 | 2
|  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR Y | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 1 | 2
|  |  | VIBRACION DE BASTIDOR ESTATOR X | µm | Digital | H:: 120 HH:: 160 |  | 8 | 10
|  |  | VIBRACION DE BASTIDOR ESTATOR Y | µm | Digital | H:: 120 HH:: 160 |  | 3 | 3
|  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H1 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 10 | 9
|  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V1 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 4 | 4
|  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR H2 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 9 | 6
|  |  | VIBRACION NUCLEO DE ESTATOR V2 | µm | Digital | H:: 30 HH:: 50 |  | 3 | 3
|  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR X | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 7 | 8
|  |  | VIBRACION BASTIDOR INFERIOR Y | µm | Digital | H:: 50 HH:: 100 |  | 7 | 9
|  |  | VELOCIDAD DE ROTOR | rpm | Digital |  |  | 450.4 | 449.8
|  | TORRETA DE GENERADOR | NIVEL DE ACEITE DE CARTER | mm | Analogico |  |  | 115 | 120
|  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % | Digital |  |  | 0 | 0
|  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13.8/220 KV | TEMPERATURA DE ACEITE FASE R | °C | Analogico |  |  | 24 | 38
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE S | °C | Analogico |  |  | 30 | 40
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE FASE T | °C | Analogico |  |  | 30 | 40
|  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE R | °C | Analogico |  |  | 32 | 52
|  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE S | °C | Analogico |  |  | 38 | 60
|  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO FASE T | °C | Analogico |  |  | 38 | 60
|  |  | INDICADOR DE SILICA GEL | ___ |  | Morado | 1 : Humedad ≤5% 2 : Humedad ⪰50% 3 : Humedad ⪰80% | 1 | 1
|  |  | NIVEL DE ACEITE DEPOSITO DE EXPANSION | ___ | Analogico | min=0 max=1 | 0.4> <0.6 | 0.4 | 0.48
|  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LOCAL DE TRANSFORMADOR | ESTADO DE HIM | ___ |  |  | OK/NOK | OK | OK
|  |  | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | L: Local R: Remoto | R | R
|  |  | ENFRIADOR EN SERVICIO (1,2 O 3) | ___ |  |  |  | 1–3 | 1–3
|  |  | PRESION DE AGUA DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | Analógco |  |  | 0.006 | 0.14
|  |  | PRESION DE AGUA DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | LED |  |  | 0.05 | 0.08
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | °C | Digital |  |  | 25.6 | 37.8
|  |  | PRESION DE ACEITE DE INGRESO A INTERCAMBIADOR DE CALOR | KPa | Digital |  |  | 70 | 68.5
|  |  | PRESION DE AGUA DE SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | MPa | LED |  |  | 0.114 | 0.036
|  |  | FLUJO DE AGUA DE SALIDA DE INTERCAMBIADRO DE CALOR | m3/s | Digital |  |  | 9 | 9
|  |  | PRESION DE ACEITE DE SALIDA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR | kPa | Analogico |  |  | 50 | 50
| NIVEL 3 | SISTEMA DE FRENO | CONTROL DE GABINETE |  |  |  | M:Manual A:Automatico | A | A
|  |  | PRESIÓN FUENTE DE AIRE | MPa |  |  |  | 0.7 | 0.72
|  |  | PRESIÓN INGRESO | MPa |  |  |  | 0 | 0
|  |  | PRESIÓN SALIDA | MPa |  |  |  | 0 | 0
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE EMPUJE | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°1 | °C | Digital | >55 |  | 35.6 | 36.2
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°2 | °C | Digital |  |  | 35.8 | 35.9
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE DE EMPUJE N°3 | °C | Digital |  |  | 35.3 | 35.4
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL COJINETE DE EMPUJE | °C | Digital |  |  | 16.5 | 16.1
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUÍA SUPERIOR | EQUIPO NEBLINA EN OPERACIÓN | - |  |  | 1 o 2 | - | 1 Y 2
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°1 | °C |  |  |  | 41.5 | 39.5
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°2 | °C |  |  |  | 43.1 | 41.8
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA SUPERIOR N°3 | °C |  |  |  | 43.1 | 40.1
|  |  | TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO | °C |  |  |  | 16.5 | 16.2
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUÍA INFERIOR | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°1 | °C |  |  |  | 36.5 | 40.4
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°2 | °C |  |  |  | 35.6 | 40.1
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA INFERIOR N°3 | °C |  |  |  | 37.5 | 35.5
|  |  | TEMPERATURA AGUA DE ENFRIAMIENTO | °C |  |  |  | 15.9 | 15.5
|  | TABLERO TEMPERATURAS GENERADOR | TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE DEL ENFRIADOR DE AIRE N°1 | °C |  |  |  | 40.1 | 46.2
|  |  | TEMPERATURA DE AIRE CALIENTE DEL ENFRIADOR DE AIRE N°2 | °C |  |  |  | 40.1 | 46.5
|  |  | TEMPERATURA DE AIRE FRIO DEL ENFRIADOR DE AIRE N°1 | °C |  |  |  | 6.9 | 22.1
|  |  | TEMPERATURA DE AIRE FRIO DEL ENFRIADOR DE AIRE N°2 | °C |  |  |  | 20.5 | 21.5
|  |  | TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | °C |  |  |  | 15.1 | 14.9
|  |  | TEMPERATURA DE SALIDA DE AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL ENFRIADOR DE AIRE | °C |  |  |  | 17.8 | 18.5
|  |  | CORRIENTE DEL EJE | A |  |  | < 5 A | 0.44 | 0
|  | TABLERO TEMPERATURAS COJINETE GUIA TURBINA | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°1 | °C |  |  |  | 51.6 | 49.3
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°2 | °C |  |  |  | 53 | 51.3
|  |  | TEMPERATURA DEL COJINETE GUIA TURBINA N°3 | °C |  |  |  | 50.5 | 48.8
|  | EQUIPOS DE NEBLINA DE ACEITE | EQUIPO NEBLINA COJINETE EMPUJE | 1/2 |  |  |  | 2 | 1 Y 2
|  |  | NIVEL ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE EMPUJE |  |  |  |  | - | -
|  |  | EQUIPO NEBLINA COJINETE GUÍA SUPERIOR | - |  |  | 1 o 2 | - | 1 Y 2
|  |  | NIVEL ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE GUÍA SUPERIOR | % |  |  |  | - | -
|  | TRAFO EXCITACION | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  |  | 65.9 | 65.9
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  |  | 63.1 | 63.1
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C |  |  |  | 58.7 | 58.7
|  | IPB | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | Digital |  |  | 0.168 | 0.168
|  |  | PRESIÓN DE OPERACIÓN | Mpa | Analogico |  |  | 0.18 | 0.18
|  |  | HUMEDAD | % | Tablero |  |  | 58 | 58
|  |  | PRESION DE BARRA COLECTORA | Pa | Tablero |  |  | 53 | 53
|  |  | TEMPERATURA DEL INTERIOR DE BARRA | °C | Tablero |  |  | 53 | 53
|  |  | TIEMPO DE RETENCIÓN DE PRESIÓN | MIN | Tablero |  |  | 0 | 0
|  | GCB | PRESIÓN SF6 | KPa |  |  |  | 850 | 850
|  |  | TENSIÓN DE RESORTE | - |  |  | Cargado= OK No Cargado= NOK | OK | OK
|  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  |  |  | 298 | 289
|  |  | ESTADO | - |  |  | A: Abierto C: Cerrado | C | C
|  | TRAFO AUXILIAR | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  |  | 50.6 | 53
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  |  | 48 | 52.5
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C |  |  |  | 48.6 | 52.7
| NIVEL 2 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | PRINCIPAL - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.22 | 0.2
|  |  | PRINCIPAL - PRESION DE INGRESO | MPa | Digital |  |  | 0.213 | 0.209
|  |  | PRINCIPAL - FLUJO DE ENVIO | m3/h | Digital |  |  | 506 | 519
|  |  | GENERADOR - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.18 | 0.2
|  |  | GUÍA TURBINA - PRESION DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.21 | 0.24
MPa |  |  | EMPUJE - PRESIÓN DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.18 | 0.18
|  |  | GUÍA SUP - PRESIÓN DEI INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.18 | 0.2
|  |  | GUÍA INF - PRESIÓN DE INGRESO | MPa | Analógico |  |  | 0.18 | 0.18
|  |  | GENERADOR - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0.1 | 0.1
|  |  | EMPUJE - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | GUÍA SUP - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | GUÍA INF - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | GUÍA TURBINA - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | PRINCIPAL - PRESIÓN SALIDA | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  | VALVULA ESFERICA | PRESION INGRESO V.E | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | PRESION SALIDA V.E | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | PRESION INGRESO V.E | MPa | HMI |  |  | 6.29 | 6.55
|  |  | PRESION SALIDA V.E | MPa | HMI |  |  | 6.26 | 6.24
|  | SISTEMA HIDRAULICO DE VALVULA ESFERICA | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | 1 O 2 | 1 O 2
|  |  | PRIORIDAD FILTRO DOBLE | - | - |  | 1 o 2 | 1 Y 2 | 1 Y 2
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | cm | Analógico |  |  | 22 | 31
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | HMI |  |  | 420 | 484
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE TANQUE UH | °C | Analógico |  |  | 25 | 26
|  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE UH | % | Digital |  |  | 1.77 | 1.59
|  |  | FILTRO DE RETORNO | - | - | 0= NORMAL 1= ALARMA 2= SATURADO |  | 0 | 0
|  |  | VALVULA DE RETORNO | - | - |  | C= CERRADO A= ABIERTO | C | C
|  |  | PRESIÓN DE TANQUE ACEITE-AIRE | Mpa | HMI |  | Max. =6,3 | 6.12 | 5.92
|  |  | PRESION DE INGRESO DE ACEITE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6
|  |  | PRESION DE INGRESO DE AIRE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 7.2 | 7
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | Analógico |  |  | 600 | 400
|  | SISTEMA HIDRAULICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | 2 | 1
|  |  | PRIORIDAD FILTRO DOBLE |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | Analógico |  |  | 540 | 470
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE UH | mm | HMI |  |  | 549 | 477
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE DE TANQUE UH | °C | Analógico |  |  | 35.1 | 34
|  |  | VALVULA DE RETORNO | - | - |  | C= CERRADO A= ABIERTO | C | C
|  |  | PRESION DE TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 7.2 | 7
|  |  | PRESION DE TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | HMI |  |  | 6.11 | 6.27
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | Analógico |  |  | 290 | 370
|  |  | NIVEL DE ACEITE DE TANQUE ACEITE-AIRE | mm | HMI |  |  | 307 | 390
|  |  | PRESION DE INGRESO DE AIRE A TANQUE ACEITE-AIRE | MPa | Analógico |  |  | 6.1 | 6.2
|  | RECINTO EJE TURBINA | NIVEL DE ACEITE EN CUBA DE ACEITE | mm | Analógico |  |  | 130 | 100
|  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % | Digital |  |  | 0 | 0
|  | EQUIPO DE NEBLINA DE ACEITE (GUIA INFERIOR) | EQUIPO NEBLINA GUIA INFERIOR EN OPERACIÓN | - |  |  | 1 o 2 | 1
NIVEL DE ACEITE EQUIPO NEBLINA COJINETE GUIA INFERIOR
|  | PRESION DE AGUA DE ENTRADA ALA UNIDAD | ENTRADA DEL DISTRIBUIDOR | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DEL DISTRIBUIDOR | MPa | Digital |  |  | 6.25 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 1 | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 1 | MPa | Digital |  |  | 6.2 | 6.23
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 2 | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 2 | MPa | Digital |  |  | 6.18 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 3 | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 3 | MPa | Digital |  |  | 6.24 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 4 | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 4 | MPa | Digital |  |  | 6.19 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 5 | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 5 | MPa | Digital |  |  | 6.2 | 6.21
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N° 6 | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | ENTRADA DE INYECTOR N°6 | MPa | Digital |  |  | 6.23 | 6.19
|  |  | FOSO DE TURBINA | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | FOSO DE TURBINA | MPa | Digital |  |  | 0 | 0
| NIVEL 1 | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRANSFORMADOR | PRIORIDAD BOMBA | 1 ó 2 | HMI |  | - | 1 | 2
|  |  | PRESION SALIDA BOMBA | MPa | Analógico |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  | PRESION DE ENTRADA FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.4 | 0.4
|  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | kPa | Digital |  |  | 0.53 | FAIL
|  |  | PRESION DE SALIDA DE FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.4 | 0.35
|  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO (PV) | MPa | Tablero |  |  | 0.3 | FAIL
|  |  | PRESION DE SALIDA VALVULA DE 4 VIAS | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | ROTACION DE LA VALVULA DE 4 VIAS | - |  | H= S. Horario A= S. Antihorario |  | A | A
|  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | MPa | HMI
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Día / Hrs | HMI |  |  | 221 / 21 | 125 / 1
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Día / Hrs | HMI |  |  | 98 / 19 | 212 / 22
|  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | 753 | 753
|  | SISTEMA DE ENFRIAMIENTO UNIDAD | PRIORIDAD BOMBA | 1 ó 2 | - |  | - | 1 | 2
|  |  | PRESION SALIDA BOMBA | MPa | Analógico |  |  | 0.3 | 0.34
|  |  | PRESION DE ENTRADA FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.3 | 0.3
|  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | kPa | Digital |  |  | 454 | 14
|  |  | PRESION DE SALIDA DE FILTRO AUTOLIMPIANTE | MPa | Analógico |  |  | 0.3 | 0.3
|  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO (PV) | MPa | Tablero |  |  |  | 14.1
|  |  | PRESION DE SALIDAD VALVULA DE 4 VIAS | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | ROTACION DE LA VALVULA DE 4 VIAS | - |  | H= S. Horario A= S. Antihorario |  | A | A
|  |  | DIFERENCIAL DE PRESION DEL FILTRO | MPa | HMI |  |  |  | 14.3
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Día / Hrs | HMI |  |  | 212 / 7 | 212 / 7
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Día / Hrs | HMI |  |  | 88 / 9 | 88 / 9
|  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | 853 | 753
|  | POZO DRENAJE DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO TRANFORMADOR | PRIORIDAD BOMBA | - | - |  | 1 o 2 | 1 | 1
|  |  | PRESION DE SALIDA DE AGUA | MPa | Analógico |  |  | - | -
|  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | - | - | 753 | 753
|  | TANQUE DE FUGA DE INYECTORES | NIVEL DE ACEITE ( Analógico) | mm |  |  |  | 0 | 0
|  |  | DETECTOR DE AGUA-ACEITE | % |  | 1-10% | ___ | INOP | INOP
|  | TABLERO DE AGUA VALVULA ESFERICA | PRESION DE ENTRADA DE AGUA | MPa | Analógico |  |  | 6.2 | 6.2
|  |  | PRESION DE OPERACION | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | PRESION DE APLICACION DE SELLO DE OP | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | PRESION DE APLICACION DE SELLO DE MANTTO | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | PRESION DE DESAPLICACION DE SELLO DE OP | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0
|  |  | PRESION DE DESAPLICACION DE SELLO DE MANTTO | MPa | Analógico |  |  | 0 | 0

## COMUNES FOR (hidden)
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO |  |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO CASA DE MAQUINAS - SISTEMAS COMUNES
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SEÑAL | SEÑAL | 2026-03-31 |  | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01
[7 empty] | UG1 | UG2 | 1:30
150
NIVEL 5 | SISTEMA DE CORRIENTE DC - CASA DE MAQUINAS |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #1 | - |  | NOK
|  |  | TENSION DE MÓDULO #1 | V | Digital | 232.6
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO #1 | A | Digital | 7
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #1 | V | Digital | 233.62
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #1 | A | Digital | 0
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #2 | - |  | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO #2 | V | Digital | 232.8
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO #2 | A | Digital | 5.9
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #2 | V | Digital | 233.4
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #2 | A | Digital | 3.92
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #3 | - |  | OK
|  |  | TENSION DE MÓDULO #3 | V | Digital | 232.4
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO #3 | A | Digital | 0
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #3 | V | Digital | 232.3
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #3 | A | Digital | 3.32
NIVEL 4 | SALA ELÉCTRICA 400 V | TRAFO 22,9/04kV BCCM1 | TEMPERATURA FASE R | °C | Analogico | 58.5
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | Analogico | 61.1
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | Analogico | 55.9
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW | Digital | 204.1
|  |  | POTENCIA REACTIVA | kVAR | Digital | 108.4
|  |  | CORRIENTE FASE R | A | Analogico | 347.4
|  |  | CORRIENTE FASE S | A | Analogico | 351.6
|  |  | CORRIENTE FASE T | A | Analogico | 344
|  |  | TENSIÓN FASE R | V | Analogico | 382.4368
|  |  | TENSIÓN FASE S | V | Analogico | 381.5708
|  |  | TENSIÓN FASE T | V | Analogico | 383.476
|  | TRAFO 22,9/04kV BCCM2 | TEMPERATURA FASE R | °C | Analogico | 60.1
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | Analogico | 62.5
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | Analogico | 56.8
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW | Digital | 263.5
|  |  | POTENCIA REACTIVA | kVAR | Digital | 136.8
|  |  | CORRIENTE FASE R | A | Analogico | 448.2
|  |  | CORRIENTE FASE S | A | Analogico | 442.2
|  |  | CORRIENTE FASE T | A | Analogico | 453
|  |  | TENSIÓN FASE R | V | Analogico | 383.6493
|  |  | TENSIÓN FASE S | V | Analogico | 382.2636
|  |  | TENSIÓN FASE T | V | Analogico | 381.744
|  |  | ESTADO DE ACOPLE CARGAS NO ESENCIALES |  | ON/OFF | C
NIVEL 3 | SALA ELÉCTRICA 22.9 kV |  | SISTEMA MONITOREO FUGA SF6 | - |  | OK
|  |  | INTERRUPTOR 1# - CORRIENTE | A |  | 0
|  |  | INTERRUPTOR 2# - CORRIENTE | A |  | 0
|  |  | INTERRUPTOR 3# - CORRIENTE | A |  | 0
|  |  | INTERRUPTOR 4# - CORRIENTE | A |  | 6.6
|  |  | TRANSFORMADOR TENSION #5 | V |  | 12.84
|  |  | INTERRUPTOR 6# - CORRIENTE | A |  | 6.39
|  |  | INTERRUPTOR 7# - CORRIENTE | A |  | 0
|  |  | INTERRUPTOR 9# - CORRIENTE | A |  | 7.88
|  |  | TRANSFORMADOR TENSION #10 | V |  | 12.88
|  |  | INTERRUPTOR 11# - CORRIENTE | A |  | 9.3
|  |  | INTERRUPTOR 12# - CORRIENTE | A |  | 0
|  |  | INTERRUPTOR 13# - CORRIENTE | A |  | 1.78
|  |  | INTERRUPTOR 14# - CORRIENTE | A |  | 0
|  |  | ACOPLE DE BARRAS | - | ON/OFF | OFF
NIVEL 2 | SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE MEDIA PRESIÓN | PANEL PRINCIPAL | CONTROL DE GABINETE |  |  | A
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 1 | MPa | Digital | 6.67
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 1 | MPa | Analógico | 7
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 2 | MPa | Digital | 6.7
|  |  | PRESION DEL TANQUE GOBERNADOR 2 | MPa | Analógico | 7
|  |  | PRESION DE SALIDA DE VALVULA REGULADORA DE PRESION | MPa | HMI | 6.7
|  | COMPRESOR DE AIRE #1 | SELECTOR CONTROL |  |  | R
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C |  | 31.2
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa |  | 6.65
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar |  | 0
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  | 58.17
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  | FULL
|  |  | VALVULA DE DESCARGA |  | A: Abierto C: Cerrado | A
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | NO
|  | COMPRESOR DE AIRE #2 | SELECTOR CONTROL |  |  | R
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C |  | 31.2
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa |  | 6.65
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar |  | 0
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  | 56.79
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  | FULL
|  |  | VALVULA DE DESCARGA |  | A: Abierto C: Cerrado | A
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | NO
| SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO DE BAJA PRESIÓN |  | CONTROL DE GABINETE |  |  | A
|  |  | PRESION PARA MANTTO E IPB | MPa | HMI | 0.75
|  |  | PRESION SISTEMA DE FRENO UG1 Y UG2 | MPa | HMI | 0.75
|  | COMPRESOR DE AIRE #1 | TEMPERATURA | °C | Digital | 34
|  |  | PRESION | MPa | Digital | 0.76
|  |  | TENSION | V | Digital | 381
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H | Digital | 50, 52
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 1 | MPa | Digital | 0.75
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 1 | MPa | Analógico | 0.74
|  | COMPRESOR DE AIRE #2 | TEMPERATURA | °C | Digital | 39
|  |  | PRESION | MPa | Digital | 0.76
|  |  | TENSION | V | Digital | 382
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H | Digital | 48, 54
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 2 | MPa | Digital | 0.75
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 2 | MPa | Analógico | 0.75
|  | COMPRESOR DE AIRE #3 | TEMPERATURA | °C | Digital | 37
|  |  | PRESION | MPa | Digital | 0.77
|  |  | TENSION | V | Digital | 383
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN | H | Digital | 216,59
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 3 | MPa | Digital | 0.75
|  |  | PRESION DEL TANQUE N° 3 | MPa | Analógico | 0.75
NIVEL 1 | DRENAJE DE FUGA DE LA PLANTA |  | PRIORIDAD BOMBA | - | - | 1 O 2
|  |  | PRESION DE SALIDA DE AGUA | MPa | Analógico | 0
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°1 | Hrs | HMI | 159
|  |  | HORAS DE OPERACIÓN DE BOMBA N°2 | Hrs | HMI | 160
|  |  | NIVEL DE POZO DE CAPTACION (AI) | m | HMI | 751.5

## S.E. PAQUILLUSI FOR (hidden)
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO S.E PAQUILLUSI |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA |  | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29
AIS | PATIO LLAVES | L-2042 | PARARRAYOS FASE R |  |  |  | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE S |  |  |  | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE T |  |  |  | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3
|  | REACTOR R1 | PARARRAYOS FASE R |  |  |  | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE S |  |  |  | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3
|  |  | PARARRAYOS FASE T |  |  |  | 10
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.3
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-INR1 FASE R |  |  | MAX/20C/MIN | MAX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-INR1 FASE S |  |  | MAX/20C/MIN | MAX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-INR1 FASE T |  |  | MAX/20C/MIN | MAX
|  |  | INTERRUPTOR INT-R1 | - |  | A: Abierto C: Cerrado | C
|  |  | ¦ | MPa |  |  | 0.61
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 INT-R1 FASE S | MPa |  |  | 0.615
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 INT-R1 FASE T | MPa |  |  | 0.6
|  |  | TENSIÓN DE RESORTE INT-R1 | - |  | OK/NOK | OK
|  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  | DSYJS | 536
|  |  | CONTADOR DE MANIOBRA |  |  | JSQ
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-R1 FASE R |  |  | MAX/20C/MIN | MAX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-R1 FASE S |  |  | MAX/20C/MIN | MAX
|  |  | NIVEL DE ACEITE TC-R1 FASE T |  |  | MAX/20C/MIN | MAX
|  |  | TEMPERATURA DE ACEITE R1 | °C |  |  | 62
|  |  | TEMPERATURA DE DEVANADO R1 | °C |  |  | 76
|  |  | SILICAGEL R1 | - | Naranja | OK/NOK | NOK
|  |  | NIVEL DE ACEITE R1 | °G |  |  | 6.4
|  |  | PRESENCIA DE FUGA |  |  | SI/NO | NO
|  | REACTOR R1-N | TEMPERATURA DE ACEITE R1-N | °C |  |  | 32
|  |  | SILICAGEL R1-N | - | Naranja | OK/NOK | OK
|  |  | NIVEL DE ACEITE R1-N | °G |  |  | 3.6
|  |  | PRESENCIA DE FUGA |  |  | SI/NO | NO
|  |  | CONTADOR PARARAYO |  |  |  | 26
|  |  | CORRIENTE | mA |  |  | 0.1
GIS | SENSOR FUGA | SF6 | PORCENTAJE DE GAS SF6 | % |  |  | 0
|  |  | ALARMA |  |  | SI/NO | NO
| UG2 | TABLERO 4 | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS2) |  |  |  | 73
CONTADOR DE PRESION (JS1)
|  |  | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO
| L-2042 | TABLERO 3 | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS1) - FASE R |  |  |  | 202
|  |  | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS2) - FASE S |  |  |  | 195
|  |  | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS3) - FASE T |  |  |  | 11
CONTADOR DE PRESION CB (JS4) - FASE R
CONTADOR DE PRESION CB (JS5) - FASE S
CONTADOR DE PRESION CB (JS6) - FASE T
|  |  | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO
| UG1 | TABLERO 2 | NÚMERO DE OPERACIÓN (JS2) |  |  |  | 88
CONTADOR DE PRESION (JS1)
|  |  | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO
| TT | TABLERO 1 | SELECTOR (SIL) |  |  | D: Desbloquedo B: Bloqueado | B
|  |  | ALARMA (K301) |  |  | SI/NO | NO
| UG1 | TR1 | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR1- FASE R | MPa |  |  | 0.62
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR1- FASE S | MPa |  |  | 0.62
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR1- FASE T | MPa |  |  | 0.62
| BARRA |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS BARRA |  |  | 1er punto | 0.42
| L-2042 | L-2042 | PRESIÓN GAS SF6 GIS - L-2042 - FASE R | MPa |  |  | 0.622
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS - L-2042 - FASE S | MPa |  |  | 0.62
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS - L-2042 - FASE T | MPa |  |  | 0.617
| BARRA |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS BARRA |  |  | 2do punto | 0.418
| UG2 | TR2 | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR2- FASE R | MPa |  |  | 0.619
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR2- FASE S | MPa |  |  | 0.619
|  |  | PRESIÓN GAS SF6 GIS TR2- FASE T | MPa |  |  | 0.615
OBSERVACIONES
OPERADOR DE TURNO

## COLCHON DE AIRE FOR (hidden)
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO COLCHÓN DE AIRE |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA |  | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12
0 | UNIDADES | UNIDADES | POTENCIA TOTAL GENERADA | MW |  | 0 - 209
NIVEL 1 | SALA DE COMPRESORES | COMPRESOR #1 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.4
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 5.76
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 367.9
|  |  | NIVEL DE ACEITE | %
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #2 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.3
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0.01
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.07
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 784.2
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE | ¦ |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #3 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.7
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.31
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 896.45
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE DESCARGA |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #4 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.7
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.02
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 464.5
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 40
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #5 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23.8
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.26
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 810.25
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 25
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #6 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 22.6
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.05
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 502.8
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 30
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #7 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | L
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 23
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0.68
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 769.72
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 40
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | COMPRESOR #8 | SELECTOR CONTROL |  |  | L: Local P: Parada R: Remoto | P
|  |  | TEMPERATURA DE DESCARGA DE AIRE | °C | HH:70 H:65 |  | 22.1
|  |  | PRESION DE DESCARGA DE AIRE | MPa | HH:4,2 H:4.0 |  | 0
|  |  | PRESION DE ACEITE LUBRICANTE | Bar | HH:4.5 H:4.0 L:1.4 LL:1.2 |  | 0
|  |  | TIEMPO DE OPERACIÓN ACTUAL | H |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE TIEMPO DE OPERACIÓN | H |  |  | 449.42
|  |  | NIVEL DE ACEITE | % |  |  | 45
|  |  | VALVULA MANUAL DE SALIDA DE COMPRESOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | PRESENCIA DE FUGA DE ACEITE |  |  | SI / NO | NO
|  | OTROS | PRESION DE INGRESO DE AIRE AL SISTEMA | MPa |  |  | 3.8
|  |  | VALVULA MANUAL DE INGRESO AL SISTEMA |  |  | C: Cerrado A: Abierto | A
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #1 |  |  | ON/OFF | OFF
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #2 |  |  | ON/OFF | OFF
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #3 |  |  | ON/OFF | OFF
|  |  | AIRE ACONDICIONADO #4 |  |  | ON/OFF | OFF
|  |  | FALLA EN TABLERO VENTILADOR DE SALA |  |  | SI/NO | NO
|  |  | FUNCIONAMIENTO DE 6 EXTRACTORES |  |  | ON/OFF | OFF
|  |  | VALVULA MANUAL #1 DE VAL. SOBRE PRESION |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | VALVULA MANUAL #2 DE VAL. SOBRE PRESION |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
NIVEL 2 | SALA DE CONTROL | SALA DE CONTROL | CONTROL DE LCU |  |  | L: Local R: Remoto | L
|  |  | PL | m2 |  |  | 4313.54
|  |  | L | m |  |  | 4.47
|  |  | Voltaje del bus del UPS | V
|  |  | Corriente del bus del UPS | A |  |  | -
| SALA ELÉCTRICA 0.4 kV | TRAFO #1 DE 22.9-0.4kV | TEMPERATURA FASE R | °C | HH:150 H:130 |  | 46
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | HH:150 H:130 |  | 51
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | HH:150 H:130 |  | 44
|  |  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 0
|  |  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 0
|  |  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 0
|  |  | TENSION FASE R | V |  |  | 220
|  |  | TENSION FASE S | V |  |  | 220
|  |  | TENSION FASE T | V |  |  | 220
|  |  | INTERRUPTOR ACOPLE |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  |  | INTERRUPTOR LLEGADA GE |  |  | C: Cerrado A: Abierto | A
|  |  | STATUS BZT | - |  | AUTO/SEMI AUTO/SALIDA | SA
ACCESOS |  |  | INSPECCIÓN DE FILTRACIONES - ARRANQUE DE BOMBA |  |  |  | G.P
OBSERVACIONES
OPERADOR DE TURNO

## PRESA FOR (hidden)
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 01 |  | MBO DIARIO PRESA |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA |  | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04
[7 empty] | POT: | POT: | POT: | POT:
UNIDADES | UNIDADES | POTENCIA TOTAL GENERADA | MW |  | 0 - 209
RIO | NIVEL DE RIO | NIVEL DE REGLETA | msnm | Nivel de operacion : 1420
|  | CAUDAL ECOLÓGICO | obs | SI o NO | - | NO
|  | VALVULAS CAUDAL ECOLÓGICO ABIERTA |  | 1-2-3-4 |  | 1-2-4
SALA ELÉCTRICA 22.9 kV - 0.4 Kv | CELDA 1 22.9 kV LLEGADA DE CM | TENSIÓN FASE R | V |  | 22.9 | 22.9
|  | TENSIÓN FASE S | V |  | 22.9 | 22.9
|  | TENSIÓN FASE T | V |  | 22.9 | 22.9
|  | DISPOSITIVO ATS | - | - | R: Remoto 0: Descoctado L= Local | R
|  | INTERRUPTOR | - | - | C: Cerrado A: Abiertp | C
| CELDA 2 22.9 KV - 400 V | DISPOSITIVO ATS | - | - | R: Remoto 0: Descoctado L= Local | R
|  | INTERRUPTOR | - | - | C: Cerrado A: Abiertp | C
| CELDA 3 22.9 kV LLEGADA SGII | TENSIÓN FASE R | KV |  | 22.9 | 12.92
|  | TENSIÓN FASE S | KV |  | 22.9 | 12.8
|  | TENSIÓN FASE T | KV |  | 22.9 | 12.46
|  | DISPOSITIVO ATS | - | - | R: Remoto 0: Descoctado L= Local | R
|  | INTERRUPTOR | - | - | C: Cerrado A: Abiertp | A
| TRAFO 22.9 KV - 0.4 KV CABECERA | TEMPERATURA FASE R | °C |  |  | 59.3
|  | TEMPERATURA FASE S | °C |  |  | 44.6
|  | TEMPERATURA FASE T | °C | ¦ |  | 41.7
| CELDA ENTRADA =CCMD+P1 | TENSIÓN FASE R | V |  |  | 221.4
|  | TENSIÓN FASE S | V |  |  | 221.3
|  | TENSIÓN FASE T | V |  |  | 221.1
|  | POTENCIA ACTIVA | KW |  |  | 4.44
|  | POTENCIA REACTIVA | VAR |  |  | 1.42
|  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 4.38
|  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 1.4
|  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 0.93
|  | INTERRUPTOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | C
| CONEXIÓN A BARRA =CCMD+P4 | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 0
|  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 0
|  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 0
|  | INTERRUPTOR | - |  | C: Cerrado A: Abierto | C
|  | STATUS BZT | - |  | A: Automatico SA: Semi aut. S: Salida | S.A
| ENTRADA GENERADOR DIÉSEL =CCMD+P7 | TENSIÓN FASE R | V |  |  | 221.9
|  | TENSIÓN FASE S | V |  |  | 221.9
|  | TENSIÓN FASE T | V |  |  | 221.6
|  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 0
|  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 0
|  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 0
|  | INTERRUPTOR |  |  | C: Cerrado A: Abierto | A
BOCATOMA DE DERIVACION | COMPUERTA RADIAL N°01 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | - | 1
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | 30°> < 60º | 20
|  | PRESIÓN DE LA UNIDAD HIDRAULICA N°01 | Mpas | alarma = 24 | 1> <24 | 20
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85 | 27
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI |  | 444
|  | APERTURA DE COMPUERTA | mm | HMI | 0> <5600 | 49
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100 | 0.89
|  | ALARMA O LED DE FALLA ACTIVO |  | SI o NO |  | NO
|  | APERTURA DE LA CLAPETA | mm | HMI | 0 - 1000 | 9
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100 | 1
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO |  | NO
|  | SILICA GEL |  | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
| COMPUERTA RADIAL N°02 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | - | 1
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | Alarma = 60 | 30°> < 60º | 20
|  | PRESIÓN DE LA UNIDAD HIDRAULICA N°02 | Mpas | Alarma = 24 | 1> <24 | 0
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85 | 21.5
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI |  | 352
|  | APERTURA DE COMPUERTA | mm | HMI | 0> <5600 | 402
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100 | 7.31
|  | ALARMA O LED DE FALLA ACTIVO |  | SI o NO |  | NO
|  | APERTURA DE LA CLAPETA | mm | HMI | 0 - 1000 | 13
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | HMI | 0 - 100 | 1.53
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO |  | NO
|  | SILICA GEL |  | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
| COMPUERTA RADIAL N°03 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | - | 1
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | 30°> < 60º | 21
|  | PRESIÓN DE LA UNIDAD HIDRAULICA N°03 | Mpas | alarma = 24 | 1> <24 | 0
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85 | 25
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI |  | 385
|  | APERTURA DE COMPUERTA | mm | HMI | 0> <5600 | 0
|  | ALARMA O LED DE FALLA ACTIVO |  | SI o NO |  | NO
|  | COMPUERTA CLAPETA |  | Abierto=A ; Cerrado=C |  | 222
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO |  | NO
|  | SILICA GEL |  | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
DESARENADORES | COMPUERTA N° 1 y 2 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | - | 1
|  | APERTURA | mm | - |  | 998
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - |  | 19.96
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | - | 22
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | - | 0
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | - | - | 26.5
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | - | 474
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO |  | SI
|  | SILICA GEL | cm | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
| COMPUERTA N °3 y 4 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - | - | 1
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | - | 22
|  | APERTURA | mm | - |  | 1041
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - |  | 20.82
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | - | 0
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | - | - | 38.5
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | - | 530
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO |  | NO
|  | SILICA GEL | cm | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
| COMPUERTA DE PURGA N° 1 y2 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - |  | 1
|  | APERTURA | mm | - |  | 0
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - |  | 0
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | - | 21
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | - | 0
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | - | 586
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | - | 44.5
|  | FUGA DE ACEITE |  | SI o NO |  | NO
|  | SILICA GEL | - | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
| COMPUERTA DE PURGA N° 3 Y 4 | PRIORIDAD DE BOMBA | 1 O 2 | - |  | 1
|  | APERTURA | mm | - |  | 0
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - |  | 0
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C | alarma = 60 | - | 22
|  | PRESION DEL SISTEMA | Mpas | alarma = 24 | - | 0
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | - | 570
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | - | 45
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | - | NO
|  | SILICA GEL | - | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
COMPUERTA INGRESO RESERVORIO AGUAS TURBINADAS CH SG II |  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100% | 0.0241
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | - | NO
|  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | - | NO
COMPUERTA DE DERIVACIÓN CH SG II |  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100% | 0
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | - | NO
|  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | - | NO
RESERVORIO DE REGULACIÓN |  | NIVEL DE REGLA | msnm | Nivel de operacion = 1409 | 1401°> < 1409°
|  | TEMPERATURA DE ACEITE | °C
COMPUERTA DE PURGA RESEVORIO |  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | - | NO
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100% | 0
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | - | NO
|  | SILICA GEL | cm | Bueno=1; Saturado=0 | - | 1
|  | NIVEL DE ACEITE | mm | HMI | -
|  | NIVEL DE ACEITE | cm | Regla | 25> <85 | 44
COMPUERTA DE ADUCCIÓN |  | ALARMAS HMI | obs | SI o NO | - | NO
|  | PORCENTAJE DE APERTURA | % | - | 0%-100%
|  | FUGA DE ACEITE | - | SI o NO | - | NO
CAUDAL ECOLÓGICO |  | NIVEL DE AGUA | m | Nivel alto: 1414.50 m Nivel arran:1414 m | -
|  | SELECTOR | - | A= Automatico L=Local | - | A
TANQUE DE AGUA DE SSHH |  | NIVEL DE AGUA | m | Nivel alto: 1,0 m Nivel arran: m | 0-1.0m | 1.23
OBSERVACION
OPERADOR DE TURNO

## EDIFICIO CONTROL FOR (hidden)
HYDRO GLOBAL PERÚ
FORMATO |  |  | REGISTRO MBO DIARIO |  | IES-SG3-OP-FR-033
Código: IES-SG3-ST-FR-033 Revisión: 00 |  | MBO DIARIO EDIFICIO DE CONTROL |  |  | Aprobado: SP Fecha: 18/07/2025 Página: 1 de 1
NIVEL | SISTEMA |  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | SETEOS | REFERENCIA |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14
NIVEL 1 | SALA ELÉCTRICA 0.4 kV | TRAFO N°01 22.9/0.4kV | TEMPERATURA FASE R | °C | HH:150 H:130 |  | 48.5
|  |  | TEMPERATURA FASE S | °C | HH:150 H:130 |  | 49.6
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | HH:150 H:130 |  | 47.3
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW |  | Digital | 14
|  |  | POTENCIA REACTIVA | VAR |  | Digital | 0
|  |  | TENSION FASE R | V |  |  | 381
|  |  | TENSION FASE S | V |  |  | 381
|  |  | TENSION FASE T | V |  |  | 382
|  |  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 34.8
|  |  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 36.8
|  |  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 16.4
|  | TRAFO N°02 22.9/0.4kV | TEMPERATURA FASE R | °C | HH:150 H:130 |  | 49.3
|  |  | TEMPERATURA FASE S |  | HH:150 H:130 |  | 50.2
|  |  | TEMPERATURA FASE T | °C | HH:150 H:130 |  | 46.4
|  |  | POTENCIA ACTIVA | kW |  | Digital | 23
|  |  | POTENCIA REACTIVA | VAR |  | Digital | 3
|  |  | TENSION FASE R | V |  |  | 383
|  |  | TENSION FASE S | V |  |  | 382
|  |  | TENSION FASE T | V |  |  | 383
|  |  | CORRIENTE FASE R | A |  |  | 51.2
|  |  | CORRIENTE FASE S | A |  |  | 37.6
|  |  | CORRIENTE FASE T | A |  |  | 32
|  | OTROS | STATUS BZT | - |  | AUTO/SEMI AUTO/SALIDA | SEMI
|  |  | INTERRUPTOR ACOPLE DE BARRAS | - |  | C: Cerrado A: Abierto | a
|  |  | INTERRUPTOR LLEGADA GE |  |  | C: Cerrado A: Abierto | a
NIVEL 2 | SISTEMA DE PROTECION DE GIS |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION DE LÍNEA 220kV | - |  | OK / NOK | ok
|  |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION DE BARRA 220kV | - |  | OK / NOK | ok
|  |  | PANEL DE REGISTRO DE FALLAS DE S.E GIS | - |  | OK / NOK | ok
|  |  | PANEL DE REGISTRO DE FALLAS DE LINEA 220kV | - |  | OK / NOK | ok
| SISTEMA DE ALIMIENTACION SEGURA DE EDC |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #1 | - |  | OK / NOK | ok
|  |  | TENSION DE MÓDULO | V |  | TABLERO DISPLAY | 232.3
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO | A |  | TABLERO DISPLAY | 1
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #1 | V |  | HMI | 233.07
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #1 | A |  | HMI | 0
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #2 | - |  | OK / NOK | ok
|  |  | TENSION DE MÓDULO | V |  | TABLERO DISPLAY | 232.8
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO | A |  | TABLERO DISPLAY | 1
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #2 | V |  | HMI | 233.01
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #2 | A |  | HMI | 0
|  |  | PANEL DE CARGADOR DE BATERIAS #3 | - |  | OK / NOK | ok
|  |  | TENSION DE MÓDULO | V |  | TABLERO DISPLAY | 234
|  |  | CORRIENTE DE MÓDULO | A |  | TABLERO DISPLAY | 0
|  |  | TENSION DE BATERÍAS #3 | V |  | HMI | 234.1
|  |  | CORRIENTE DE BATERÍAS #3 | A |  | HMI | 0
| SISTEMA DE PROTECCION DE S.E.PAQUILLUSI |  | ESTADO DE RELES DE PROTECCION DE REACTOR EN LINEA DE 220kV | - |  | OK / NOK | ok
| INSPECCIÓN EQUIPOS |  | TELÉFONO SATELITAL ISATPHONE2 | - |  | OK / NOK | ok
OBSERVACIONES
OPERADOR DE TURNO